中铁电气化局集团有限公司城铁公司北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目电气火灾监控设备、矿物质电缆及附件包件二次采购

竞争性谈判文件

项目编号：EEBWTP2026-120（1）

包 件 号：DLZM08、DLZM09

采购人：中铁电气化局集团有限公司城铁公司

2026年7月14日

目  录

第一章 竞争性谈判采购公告	1

1．采购条件	2

2．采购范围及相关要求	2

3．供应商资格要求	2

4．诚信要求	3

5．采购文件的获取	3

6．报价文件的递交	3

7．发布公告的媒介	4

8．联系方式	4

9．公告附件	4

附件1：	5

附件2：	8

第二章 供应商须知	9

供应商须知前附表	10

1．总则	20

2．采购文件	22

3．报价文件	23

4．报价	25

5．报价文件的开启	26

6．谈判和评审	26

7．合同授予	28

8．异议和投诉	29

9．纪律要求	30

10．是否采用电子采购	30

11．需要补充的其他内容	30

附件一：开启记录表	31

附件二：问题澄清通知	32

附件三：问题的澄清	33

附件四：成交通知书	34

附件五：成交结果通知书	35

附件六：确认通知	36

第三章 评审办法（经评审的最低价法）	37

评审办法前附表	38

1．评审方法	41

2．评审标准	41

3．评审程序	41

4．评审结果	42

第四章 合同条款及格式	44

第一部分 合同协议书	46

第二部分 合同条件	49

第五章 供货要求	73

第一节 物资需求一览表	73

第二节 技术条件	75

第六章 报价文件格式	93

目    录	95

一、报价函	96

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	98

二、授权委托书	99

三、联合体协议书	100

四、谈判保证金	101

五、商务和技术偏差表	102

六、分项报价表	103

七、资格审查资料	107

八、报价设备技术性能指标/材料质量标准的详细描述	118

九、技术支持资料	119

十、相关服务计划	120

十一、生产组织供应能力分析表	121

十二、拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表	122

十三、其他资料	123

第一章 竞争性谈判采购公告

中铁电气化局集团有限公司城铁公司北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目电气火灾监控设备、矿物质电缆及附件包件二次采购竞争性谈判公告

（项目编号：EEBWTP2026-120（1））

1．采购条件

本采购项目中铁电气化局集团有限公司城铁公司北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目电气火灾监控设备、矿物质电缆及附件包件二次采购，采购人为中铁电气化局集团有限公司城铁公司，本项目DLZM08（电气火灾监控设备）、DLZM09（矿物质电缆及附件）包件第一次公开谈判后流标，现进行二次谈判。

2．采购范围及相关要求

2.1项目概况：

北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目：柳芳共建变电站位于北京地铁12号线工程三元桥站~将台西站区间正上方，与地铁12号线工程区间风井共建，两者间由钢筋混凝土结构墙分隔，地下主体结构已施工完成。变电站地上一层，地下二层（含电缆夹层)，建筑面积约3658m²，地上建筑面积415m²，地下建筑面积3243m²。变电站南北长约56.9m，东西宽约28.5m。结构形式为钢筋混凝土框架结构，耐火等级为一级，建筑火灾危险类别为丙类。本工程位于规划麦子店西路与首都机场路交口以东，首都机场路东南侧绿地内。

2.2招标范围：

具体物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见附件1《中铁电气化局集团有限公司城铁公司北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目电气火灾监控设备、矿物质电缆及附件包件二次采购竞争性谈判包件一览表》。

3．供应商资格要求

3.1本次采购要求供应商须具备的资格详见附件1。

4．诚信要求

本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：

4.1属于中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁电气化局集团有限公司和中铁电气化局集团有限公司城铁公司限制交易范围内的。

4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。

4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。

4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。

5．采购文件的获取

5.1凡有意参加报价者，须提前在中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）进行供应商注册（注册联系客服热线：4006-010100），于2026年7月14日至2026年7月17日，每日09时至17时（节假日不休，北京时间，下同）登录中国中铁采购电子商务平台响应谈判，填写完整的《谈判登记表》（见公告附件2）加盖公章，然后将盖章的PDF版、可编辑的word版《谈判登记表》及标书费汇款单扫描版发送至邮箱eebdtzb@126.com（邮件标题请注明项目编号和供应商名称）。

供应商将所购买包件的标书款足额汇入到采购人（采购代理机构）指定账户，采购人（采购代理机构）收到信息经核实后，授权供应商在中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）下载电子版采购文件。

标书费采用汇款形式支付（必须由供应商公司账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：

开户名称：中铁电气化局集团物资贸易有限公司

帐    号：0101014170029205

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行

供应商须在汇款凭证上注明项目编号及包件号。（注：已购买采购文件的供应商无需再次交费，应告知采购代理机构，并且重新响应、递交谈判登记表）

5.2采购文件包件售价详见公告附件，售后不退。缴费时应注明项目名称、编号、包件号，在发售/下载截止时间前未提供有效缴费凭证的，视为未购买采购文件。

6．报价文件的递交

6.1本次谈判采用线上递交标书、线上开标方式，报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2026年7月22日09时00分，供应商应在截止时间前通过中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）递交电子报价文件。

6.2逾期送达的报价文件，中国中铁采购电子商务平台将予以拒收。

7．发布公告的媒介

本次竞争性谈判采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）和中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）发布。

8．联系方式

采 购 人：中铁电气化局集团有限公司城铁公司

地    址：北京市丰台区丰财中心3号楼中铁电气化局北京分公司

联 系 人：郭芳芳

电    话：13683513848

电子邮件：1136855321@qq.com

采购代理机构：中铁电气化局集团物资贸易有限公司

地    址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区2号楼5M层13-14室

联 系 人：郭竞予

电    话：010-63976652

电子邮件：eebdtzb@126.com

招标文件受理异议联系人:中铁电气化局集团有限公司城铁公司

联系方式:010-51763470      电子邮件eebctwz@163.com

9．公告附件

附件1：《中铁电气化局集团有限公司城铁公司北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目电气火灾监控设备、矿物质电缆及附件包件二次采购竞争性谈判包件一览表》。

附件2：谈判登记表。

中铁电气化局集团有限公司城铁公司

2026年7月14日

附件1：

中铁电气化局集团有限公司城铁公司北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目电气火灾监控设备、矿物质电缆及附件包件二次采购竞争性谈判包件一览表

项目编号：EEBWTP2026-120（1）

| 序号 | 包件号/ 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货 时间 | 供应商资格条件 | 标书 售价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DLZM08 （电气火灾监控设备） | 电气火灾监控主机 | / | 台 | 1 | 2026年7月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）谈判物资须具有由通过CMA认证的检测机构出具的近五年（自2021年1月1日以来）产品检测报告(带有CMA标识)； （2）谈判物资须具有近五年（自2021年1月1日以来，以合同签订日期为准）国内城市轨道交通或铁路同类产品供货业绩，单项合同金额不低于50万元，出具购售合同影印件。 3.代理商须满足： （1）注册资本金不低于300万元人民币； （2）持有所代理制造商的授权函； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； 4.不接受联合体报价。 | 500元 |  |
| 2 |  | 剩余电流探测器 | / | 个 | 120 |  |  |  |  |
| 3 |  | 测温式探测器 | / | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 4 |  | 温度采集器 | / | 套 | 26 |  |  |  |  |
| 5 | DLZM09 （矿物质电缆及附件） | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-5*16 | m | 880 | 2026年7月 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.供应商须在《中国中铁 2026-2027 年度电线电缆名录》低压电线、低压电缆、控制电缆（包件号：DYDL）名录内； 3.谈判物资（任一型号柔性矿物绝缘电力电缆）须具有由通过CMA认可的第三方检测机构出具的近五年（自2021年1月1日以来）相同电压等级和同类铠装、防护形式、同种导体材质的产品质量检测报告； 4.谈判物资（任一型号柔性矿物绝缘电力电缆）须具有近五年（自2021年1月1日以来，以合同签订日期为准）2条及以上国内城市轨道交通或铁路同类产品供货业绩，单项合同金额不低于100万元，出具购售合同影印件。 5.不接受联合体或代理商谈判。 | 500元 |  |
| 6 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-5*16 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 7 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ3*25+2*16 | m | 153.6 |  |  |  |  |
| 8 |  | 电力电缆头 | RTTYZ3*25+2*16 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 9 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*25+2*16 | m | 38.4 |  |  |  |  |
| 10 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*35+2*16 | m | 512 |  |  |  |  |
| 11 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*35+2*16 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 12 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*50+2*25 | m | 16 |  |  |  |  |
| 13 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*50+2*25 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*70+2*35 | m | 336 |  |  |  |  |
| 15 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*70+2*35 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 16 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*95+2*50 | m | 335.2 |  |  |  |  |
| 17 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*95+2*50 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 18 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*120+2*70 | m | 16 |  |  |  |  |
| 19 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*120+2*70 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 20 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*150+2*95 | m | 16 |  |  |  |  |
| 21 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*150+2*95 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 22 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*185+2*95 | m | 672 |  |  |  |  |
| 23 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*185+2*95 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*240+2*120 | m | 16 |  |  |  |  |
| 25 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*240+2*120 | 个 | 2 |  |  |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

附件2：

谈判登记表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 谈判联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目编号 |  | 注册资金 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 生产厂家名称 （适用于代理商投标） |  |  |  |
| 投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |  |  |  |
| 供应商开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 报名单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本登记表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：中铁电气化局集团有限公司城铁公司 地 址：北京市丰台区丰财中心3号楼中铁电气化局北京分公司 联系人：郭芳芳 电 话： 13683513848 电子邮件：1136855321@qq.com |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：中铁电气化局集团物资贸易有限公司 地 址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区2号楼5M层13-14室 联系人：郭竞予 电 话：010-63976652 邮 箱：eebdtzb@126.com |
| 1.1.4 | 采购项目名称 及项目编号 | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司北京地铁12号线工程合建柳芳110千伏轨道交通共建变电站总承包项目电气火灾监控设备、矿物质电缆及附件包件二次采购 项目编号：EEBWTP2026-120（1） |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金来源：工程建设资金 资金落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 详见第五章物资需求一览表 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见第五章物资需求一览表 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 根据施工订单为准 |
| 1.3.4 | 设备技术性能指标/材料质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 供应商承担本项目的资格要求 | （1）资质要求： 详见谈判公告 （2）财务要求： 详见供应商须知前附表 （3）业绩要求： 详见谈判公告 （4）信誉要求： 详见供应商须知前附表 （5）其他要求： 详见谈判公告 |
| 1.4.1.1 | 允许外购情况 | 允许外购情况： 不允许 允许，允许外购情况： 应提供的外供方资质证明文件： |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 接受，应满足下列要求： （4）由联合体牵头人递交谈判保证金；如果联合体中标，由联合体牵头人递交履约保证金； （5） |
| 1.4.3 | 供应商不得存在 的其他情形 | （4）与本谈判项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的物资报价； （12）在最近三年内（2023年7月至2026年7月）发生的重大产品质量问题被取消报价资格且处于处罚期（以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）行贿犯罪记录：供应商应保证近三年内（2023年7月至2026年7月）投标单位及其法定代表人（单位负责人）在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录； （16）其他情形： ① 因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购的，或年度信用评价等级为C、D级的（适用于邀请谈判）； ② 报价物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的； ③ 报价物资因国家铁路局或中国国家铁路集团有限公司抽检质量不合格的（按规定复检合格的除外）； ④ 两个及以上供应商在同一包件存在：制造商就其授权产品与其授权代理商同时投标； ⑤ 被中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁电气化局集团有限公司和中铁电气化局集团有限公司城铁公司限制交易范围内的。 |
| 1.4.4 | 是否接受代理商 | 详见竞争性谈判采购公告附件1。 |
| 1.5.2 | 采购代理服务费支付方式和标准 | 不要求承担 要求承担： 由采购人支付 由成交供应商支付 收费标准：详见供应商须知前附表11.3 支付方式：详见供应商须知前附表11.3 |
| 1.9.1 | 谈判预备会 | 不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 供应商在谈判预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 采购文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见谈判公告 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 省、部级及以上技术鉴定部门出具的成果评审意见或鉴定证书、产品质量检验报告和产品验收标准 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成采购文件 的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 供应商要求 澄清采购文件 | 截止时间：2026年7月18日11时前 形式：以电话形式联系采购人 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到 采购文件补充文件 | / |
| 3.1.1 | 构成报价文件 的其他资料 | （11）生产组织供应能力分析表； （12）拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表； （13）其他资料： |
| 3.2.1 | 增值税税金 的计算方法 | 一般计税方法计算 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 无 有，最高投标限价： |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | （1）（到站总价）报价为每包件物资的到站总价，包括出厂单价、运杂费。供应商应按采购文件要求完成报价表、物资描述表和物资报价成本分析表，表中各栏填写齐全。 （出厂单价）报价为每包件物资的出厂单价。供应商应按采购文件要求完成报价表、物资描述表和物资报价成本分析表，表中各栏填写齐全。 出厂单价指在物资的生产所在地装车发运前的价格，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用。供应商报出的出厂单价在合同有效期内必须保持固定有效，否则将导致报价文件被拒绝。 运杂费指供应商把物资由生产所在地完好无损地运至采购人指定交货地点所发生的一切费用。供应商须按采购文件要求提出详细具体的运输服务方案。 （2）出厂单价、运杂费应包括国家规定的增值税税金。 ①在报价截止日起至合同签订日止，当国家调整增值税税率时，采购人应与成交人就合同总价进行协商，以不含税总金额∑[单项不含税价=单项合同价/(1+单项原税率)]不变的原则，调整合同总价，调整后的合同总价=∑[单项不含税价×(1+单项新税率)]，并在签订合同时写明合同价格计算过程。 ②如果增值税税率变更后，成交人不接受合同总价的调整，采购人可以按照采购小组推荐的成交候选人名单依序确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。 （3）供应商应按采购文件规定格式填写报价表、报价明细表、物资描述表和成本分析表。 （4）供应商应根据采购文件提供的格式逐一填写成本构成，成本分析表中未列明的项目或虽然列明但没有填写价格的项目应视为已经包含在其他价格构成中。 （5）供应商的报价应是固定的，任何包含价格调整要求的报价将被否决。 （6）所有报价均应采用人民币报价，任何非采购文件规定货币的报价将被否决。 （7）供应商应在报价表中声明是否提供增值税抵扣凭证并写明增值税税率。 （8）价格单位： （9）其他要求： |
| 3.3.1 | 报价有效期 | 120 日 |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 谈判保证金的形式： 银行转账。应从供应商基本账户转出，并在（2026年7月22日，不迟于报价文件递交截止时间）以前到达下列账户： 保证金专用账户信息： 开户名称：中铁电气化局集团物资贸易有限公司 帐 号：30206977003659 开户银行：平安银行北京知春路支行 银行保函（格式详见第六章报价文件格式中第4项）。 供应商应当在报价文件递交截止时间以前将银行保函原件递交或邮寄至采购代理机构（联系人：郭竞予，电话：010-63976652，地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际二区2号楼5M层13-14室）。 采购人仅接受根据《中华人民共和国商业银行法》的规定名称中允许使用“银行”字样的银行业金融机构出具的保函。由一家支行及以上级银行开具。采购人不接受增加采购人义务、责任的有条件保函。保函有效期应从开标之日起计算。如果谈判保函由多页组成需加盖银行骑缝章。谈判保函的有效期应不少于报价有效期。 采购人保留核实谈判保函真伪的权利，供应商及谈判保函开具银行有义务配合采购人对谈判保函的核查，如果发现供应商提供的谈判保函是虚假、伪造的，采购人将按照有关规定对供应商实施处罚。 谈判保证金的金额（人民币）： DLZM08包：2.5万元 DLZM09包：1.5万元。 供应商应按所投包件分别提交保证金（须注明项目编号和包件号）。 第一次谈判时已经缴纳过谈判包件保证金的供应商，不需再次缴纳保证金。（如谈判保证金形式为投标保函，供应商需重新开具） 供应商所投包件如属于中铁电气化局集团有限公司2026年度物资优质供应商名录对应准入产品的，可按照优质供应商政策缴纳谈判保证金。 |
| 3.4.2 | 谈判保证金 其他要求 | / |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还谈判保证金的情形 | （3）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，谈判保证金不予退还； （4）成交人未按照采购文件规定支付采购代理服务费（如有）。 |
| 3.5（1） | 资质要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质。 资质证书包括： （1）投标制造商有效的ISO 9000（GB/T 19000）质量管理体系认证证书。 （2）其他详见报价文件要求。 注：此处应填写资质证书的名称、等级、专业、颁发机构等内容。资质证书应附在第六章“报价文件格式”“七、资格审查资料”“（一）基本情况表”之后，代理经销商报价且对制造商有资质要求的还应同时附上制造商的资质。 |
| 3.5（2） | 财务要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指：2023至2025年（任意2年）（供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表）。 适用。供应商应提供近年财务会计报表复印件，包括资产负债表、利润表。近年财务会计报表年份是指：2023至2025年（任意2年）（供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表）。 注：有财务要求的，应选择两种方式之一作为财务证明资料。 |
| 3.5（3） | 业绩要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供“近年完成的类似项目情况表”“正在供货和新承接的项目情况表”每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式见第六章“报价文件格式”“七、资格审查资料”，以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。 近年是指：详见竞争性谈判公告附件1 业绩证明材料：详见竞争性谈判公告附件1 |
| 3.5（4） | 信誉要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料 |
| 3.5（5） | 其他要求的 证明材料 | 1．近年发生的诉讼及仲裁情况 不适用 适用。供应商应提供“近年发生的诉讼及仲裁情况”，说明供应商败诉的物资买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。 近年是指：2025年7月至2026年7月 2．制造商授权书 不适用 适用 3．其他： 注：上述材料提供的格式要求见第六章“报价文件格式”“七、资格审查资料”。 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | 1.新型物资材料应提供的技术合格证明文件：符合国家资质认定、实验室认可等法定要求的检测机构出具的检测报告并经省、部级及以上技术鉴定部门出具的成果评审意见或鉴定证书； 2.其他特殊要求：无。 |
| 3.6.2 | 响应方案数量 | 供应商只能提出唯一响应方案 供应商可提出多个响应方案 |
| 3.7.3（2） | 报价文件副本份数及其他要求 | 报价文件副本份数： 1 提交电子版文件的形式和要求： 应包含：纸质正本扫描件（PDF）； 提供可编辑的电子版(WORD版和EXCEL报价表)，可随扫描件(PDF)一并递交也可根据采购人的需要另行提供。 其他要求：/ |
| 3.7.3（3） | 报价文件是否 需分册装订 | 不需要 需要，分册装订要求： |
| 4.2.1 | 报价截止时间 | 2026年7月22日09时00分 |
| 4.2.2 | 递交报价文件 地点方式 | 供应商应通过中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）按规定时间成功上传电子版报价文件及谈判分项报价。本次评审仅对供应商上传的电子版报价文件进行评审，要求上传的电子版报价文件必须与纸质版正本报价文件一致（注：上传的电子版报价文件签字盖章处须齐全）。 同时，请各供应商于开标后当日（2026年7月22日）将纸质版报价文件寄出，5日内寄到采购人所在地： 地 址：北京市丰台区丰财中心3号楼中铁电气化局北京分公司 联 系 人：郭芳芳 联系电话：13683513848 邮 编：100071 邮寄信息上必须注明投标厂家名称。 |
| 4.2.3 | 供应商报价文件 的退还 | 否 是，退还时间： |
| 6.1.1 | 采购小组的组建 | 采购小组构成： 5 人（含）及以上单数 其中技术、经济等专家比例：不少于成员总数的三分之二； 采购小组人员确定方式： 专家库随机抽取 |
| 6.3.1 | 谈判轮次及 谈判顺序 | 谈判轮次：（采购小组与供应商逐家谈判一次为一个轮次） 本项目共进行 1 轮谈判 采购小组在首轮谈判前告知被邀请参加谈判的供应商谈判轮次 本项目不事先确定谈判轮次，采购小组根据谈判情况确定，并在最后一轮谈判前告知供应商 谈判顺序： |
| 6.3.3 | 是否允许未准时参加某一轮次谈判的供应商参加后续谈判采购活动 | 允许 不允许：未准时参加某一轮次谈判的供应商，其最终报价为未准时参加轮次的上一个轮次的报价。 |
| 6.6 | 公开开启最终报价 | 是 否 |
| 7.3 | 成交结果公示 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）和中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/） 公示期限： 3 日 |
| 7.4.1 | 成交供应商数量 | 成交供应商数量： 1 个 |
| 7.5 | 履约保证金 | 是否要求成交供应商提交履约保证金： 要求，履约保证金的金额：成交合同价的5 %。 履约保证金的形式：履约保函 银行转账 不要求 |
| 10 | 是否采用电子采购 | 否 是，具体要求： |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 有下列情形之一的，采购人可重新采购： （1）谈判截止时间止，提交报价文件的供应商少于3个的； （2）经采购小组评审后否决所有报价文件的； （3）同意延长谈判有效期的供应商少于3个的（已推荐成交候选人的除外）； （4）符合中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中铁电气化局集团有限公司有关规定可以重新采购的； （5）谈判文件规定的其他情形。如果所有供应商的最终报价，均超过了采购人可以接受的价格，采购人可以重新谈判。 |  |
| 11.2 | 本项目的采购活动及其相关当事人应当接受上级单位监管部门的监督。 上级单位监管部门：中铁电气化局集团有限公司采购管理部 联系电话：010-51872385 邮箱地址：wz72385@crecg.com 逾期欠款维权平台：中铁电气化局集团有限公司城铁公司 联系人：王茹 联系电话：15533273119 |  |
| 11.3 | 采购代理服务费承担方式： 采购人承担 成交人承担 采购代理服务收费计费方式：各包件应付采购代理服务费以其中标金额为基数计算，采用差额定率累进计算，按以下标准执行： 服务类型 费率 中标金额 （万元）; 货物采购; 1、按本表费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格。 2、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如货物采购，中标金额为3500万元，计算采购代理服务费如下： 100万元×1.5%＝1.5万元 （500－100）万元×1.1%＝4.4万元 （1000－500）万元×0.8%＝4万元 （3500－1000）万元×0.5%＝12.5万元 合计收费＝1.5＋4.4＋4＋12.5＝22.4（万元）. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 5000-10000; 0.25%. 10000-50000; 0.05%. 成交人在签订合同前须向采购代理机构缴清采购代理服务费。若成交人未按照采购文件规定支付采购代理服务费，将被作为不良行为供应商进行上报，纳入到限制交易供应商名录。 |
| 11.4 | 供应商参与物资采购活动须接受中铁电气化局集团有限公司物资供应商管理，建设单位如有要求，同时遵循执行其要求。 |  |
| 11.5 | 1.本次谈判物资如需由第三方检测机构抽检的（检验细则见技术规格书），费用由供应商承担（包含在供应商的谈判报价内）。 2.线缆等货物外包装所用的木材等，在货物的运输、储存、安装等过程中，如遇到国家检验检疫或林业主管等部门的查验等，则相关的检验检疫等证明文件由成交人负责出具，如产生相关费用由成交人承担。 3.若包件专项资格条件中需同时提供型式试验报告和2021年以来检测报告的，如供应商仅提供了型式试验报告且检测时间满足“2021年以来”要求的，视为满足该项资格条件。 |  |
| 11.6 | 技术规格书中涉及商务条款的内容，如与采购文件商务部分不一致或者有矛盾时，以采购文件商务部分表述为准。 |  |
| 11.7 | 报价文件中的外文资料，应当同时提供其中文译本，并有翻译单位盖章。 |  |
| 11.8 | 中国中铁采购电子商务平台分项报价清单中的物资名称、规格型号、数量与公告附件1包件表不一致时，以附件1包件表为准。 |  |
| 11.9 | 谈判过程中，参与本次谈判供应商的被授权人应保证通讯畅通。在未接到采购人或者采购代理机构报价通知前，表明本次谈判评审过程尚未结束，被授权人应随时准备参与谈判及报价。如果采购人或者采购代理机构在谈判过程中无法联系到该被授权人，则视为该供应商自动放弃本次谈判。 |  |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据相关法律法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对物资进行竞争性谈判采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、交货期、交货地点和设备技术性能指标/材料质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 设备技术性能指标/材料质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格要求：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。

供应商为代理经销商的，对供应商的资质要求包含对制造商的资质要求，对供应商的业绩要求包含对报价物资的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中报价，否则各相关报价均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）与本采购项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的物资报价；（适用于建设物资）

（5）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消报价资格；

（10）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 本项目是否接受代理商报价见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商准备和参加谈判采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.5.2 对于需要支付采购代理服务费的，具体支付主体及方式和标准等见供应商须知前附表。

1.6 保密

参与谈判采购活动的各方应对采购文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

采购文件和报价文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

除非采购文件技术条件中另有规定，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 谈判预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 谈判预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体部分进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体部分外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 报价文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的报价将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据采购文件的要求提供报价设备技术性能指标/材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对采购文件作出响应。

1.11.3 报价文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其报价将被否决。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。

1.11.5 报价文件对采购文件的全部偏差，均应在报价文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应采购文件的全部要求。

2．采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）报价文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定对采购文件的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的截止时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以书面形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况推迟报价截止时间，并以书面形式通知供应商。

2.2.3 供应商在收到澄清或修改，或推迟报价文件递交截止时间通知后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清、修改或通知。

3．报价文件

3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）谈判保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）报价设备技术性能指标/材料质量标准的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

（11）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成报价文件的组成部分。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，报价文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交谈判保证金的，报价文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的谈判保证金。

3.2 报价

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“报价文件格式”的要求填写分项报价表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 报价有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，报价有效期为90日，从采购文件规定的递交报价文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得修改其报价文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其保证金。

3.4 谈判保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求提交保证金的，供应商在递交报价文件的同时，应按照供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“报价文件格式”规定的保证金格式提交保证金，并作为其报价文件的组成部分。供应商不按要求提交保证金的，其报价将被视为无效。

3.4.2 保证金应采用人民币，可以下列任何一种形式向采购人提交，其他要求详见供应商须知前附表。

3.4.2.1 银行保函

须由中华人民共和国境内的银行支行以上机构（含支行）出具并按照采购文件规定的格式提供，且在报价有效期内连续有效。

3.4.2.2 汇款

以汇款形式提交保证金的，应当从供应商的银行账户转出，供应商应及时领取保证金收据。

3.4.3 采购人在合同签订后5日内向成交供应商和未成交供应商退还保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤销其报价文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5（1）-3.5（5）中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章竞争性谈判采购公告/第一章报价邀请书对供应商的各项资格要求。

资质证明文件的有效期应覆盖合同履行期限，如有特殊情况，应提供详细说明及证明材料。

3.6 响应方案

3.6.1 报价文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“※”）的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 除供应商须知前附表规定供应商只能提出唯一响应方案外，供应商可在首次递交的报价文件中提出多个响应方案。供应商在最终报价前确定一个最终方案，并针对最终方案提出最终报价。

3.6.3 报价文件对采购文件的全部偏差，均应在报价文件的商务和技术偏差表中列明。报价文件偏差表中未列明的内容，将视为响应采购文件的要求；但如发现报价文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则采购小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的报价文件进行评审。

3.7 报价文件的编制

3.7.1 报价文件应按第六章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

3.7.2 报价文件应当对采购文件有关供货期、报价有效期、供货要求、供货范围等实质性内容作出响应。报价文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3(1）报价文件采用纸质文件+电子版文件。

（2）报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“报价文件格式”的要求进行签字和（或）盖章，其中报价函及对报价文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“报价文件格式”的要求。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并盖单位章。

报价文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。电子文档应包括纸质报价文件的正本扫描件，与纸质版报价文件保持一致。

（3）报价文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，报价文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4．报价

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1供应商应当按照采购文件和中国中铁采购电子商务平台的要求加密报价文件。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

4.2 报价文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2供应商应按照供应商须知前附表规定的地点方式，通过中国中铁采购电子商务平台递交电子报价文件。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的报价文件不予退还。

4.2.4供应商完成电子报价文件上传后，中国中铁采购电子商务平台应向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的报价文件，中国中铁采购电子商务平台将予以拒收。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已递交报价文件的通知，应按照本章要求签字并盖章。中国中铁采购电子商务平台收到通知后，应向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 供应商撤回报价文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的谈判保证金。

4.3.4 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．报价文件的开启

5.1开启的时间和方式

采购人在规定的报价截止时间，通过中国中铁采购电子商务平台开启报价文件。采购人根据采购项目的情况确定是否公开开启报价文件，选择公开开启报价文件的，应在供应商须知前附表说明。

5.2开启程序

通过中国中铁采购电子商务平台对已递交的电子报价文件进行解密，并记录在案。

5.3开启报价文件的补救措施

5.3.1 开启过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按供应商须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因中国中铁采购电子商务平台系统故障导致供应商无法正常上传加密的报价文件，供应商应打印并递交中国中铁采购电子商务平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开启的中止开启，并在恢复正常后及时安排时间开启报价文件：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证采购过程正常进行的情形。

6．谈判和评审

6.1 采购小组

6.1.1 采购人将组建采购小组。采购小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。采购小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。由采购小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与供应商进行谈判，对报价文件进行评审和比较。

6.1.2 采购小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 在谈判和评审过程中，采购小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的采购小组成员应当在评审报告上签署不同意见，否则视为同意评审报告。

6.2 初步评审

6.2.1 采购小组按照第三章“评审方法”规定的评审标准和程序对供应商递交的报价文件进行初步评审。初步评审主要对报价文件的形式、供应商的资格和报价文件的响应性进行审查，以判断报价文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、报价文件是否实质性响应采购文件的要求。

6.2.2 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的报价文件将被视为无效，采购小组应告知有关供应商。

6.3 谈判

6.3.1 采购小组应按照供应商须知前附表规定的谈判轮次及谈判顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。

6.3.2 采购小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中做出的承诺构成报价文件的组成部分。

6.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，递交报价文件的供应商未准时参加某一轮次谈判的，视为其放弃参加该轮次谈判，但其仍有权参加后续谈判采购活动。

6.4 递交补充报价文件

6.4.1 在谈判过程中，采购小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中釆购需求部分的技术、服务要求以及合同草案条款等内容，但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。采购小组修改和补充采购文件的，应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成釆购文件的组成部分。

6.4.2 采购小组修改和补充采购文件后，应要求供应商修改和补充报价文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容及要求相应地对已经递交的报价文件进行修改和补充（即补充报价文件）。补充报价文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章，并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充报价文件与首次递交的报价文件共同构成供应商报价文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充报价文件内容为准。

6.4.3 采购小组审查供应商补充报价文件，对其响应性进行评审。补充报价文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，采购小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充报价文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该报价文件将被视为无效，采购小组应取消供应商的谈判资格并告知。

6.5 递交最终报价

采购小组在谈判中未修改或补充采购文件的，谈判结束后，采购小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价；采购小组修改和补充了采购文件的，采购小组应要求按照本章第6.4款规定递交了实质性响应的补充报价文件的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商报价文件的组成部分。

6.6 公开开启最终报价

供应商须知前附表规定公开开启最终报价的，采购人将在供应商递交最终报价的截止时间，公开开启并公布所有供应商的最终报价。

6.7 详细评审及推荐成交候选人

6.7.1 采购小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对报价文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准，不作为评审依据。

6.7.2 评审完成后，采购小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

6.7.3 所有供应商最终报价均明显不合理的，采购人将终止谈判活动。

7．合同授予

7.1 成交候选人履约能力核查

釆购人可对候选人的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选人的生产经营、财务等实际状况与报价文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定成交供应商的依据之一。

采购人认为核查结果可能影响供应商履约能力的，采购人将在发出成交通知书前，提请原采购小组按照采购文件规定的标准和方法进行审查和确认。

7.2 确定成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对成交候选人综合评估后从中选择确定成交供应商。

7.3 成交结果公示

成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示。

7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的报价文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时向未成交供应商发出成交结果通知书。

7.4.1 成交供应商数量见供应商须知前附表。

7.5 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的5%。

7.6 签订合同/框架采购协议

7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的报价文件订立书面合同（采用框架协议采购时为“框架采购协议书”）。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

7.6.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.6.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第3.2.4项确定签约合同价。

7.7 特殊情形处理

因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定供应商、公示并公告。

8．异议和投诉

8.1 异议

（1）潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在谈判截止时间 3 日前提出。采购人应当自收到异议之日起 2日内做出答复；做出答复前，应当暂停谈判采购活动。 
    （2）供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场做出答复，并制作记录。 
    （3）供应商或者其他利害关系人对采购项目的评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。采购人应当自收到异议之日起 3个工作日内做出答复；做出答复前，应当暂停谈判采购活动。 
    （4）异议提出人（质疑人）应当提交异议函（质疑函）。异议函（质疑函）包括且不限于下列内容： 
   ①质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
   ②质疑项目的名称、编号; 
   ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
   ④事实依据；
   ⑤必要的法律依据；
   ⑥提出质疑的日期； 
   ⑦质疑函是外文的，质疑人应当同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明； 
   ⑧质疑人是法人的，质疑函必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑函必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效的身份证明材料复印件。 
（5）属于下列情形之一的异议函（质疑函），采购人有权不予受理。 
   ①质疑所涉及物资采购活动非本单位管理范围的； 
   ②质疑提出人不是所质疑物资采购活动的参与者，或者与所质疑物资采购活动无任何利害关系的；
   ③超过规定或约定的有效时限进行质疑的; 
   ④对同一内容进行重复质疑的； 
   ⑤质疑事项无线索证明、无相关法律依据的； 
   ⑥匿名质疑或质疑函不符合（4）规定的。 
8.2 投诉 
  （1）供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起 5日内向上级单位监管部门投诉。异议提出人（质疑人）对采购人答复不满意，或采购人未在规定时间内进行答复的，异议提出人（质疑人）可以在答复期满后5个工作日内向采购人的上级单位监管部门提起投诉，且同一投诉事项未经其他部门投诉处理。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，应当提交投诉书和必要的证明材料，投诉人投诉的事项不得超出已提出异议（质疑）事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。投诉书应当包括且不限于下列内容： 
   ①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话； 
   ②质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料； 
   ③具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求； 
   ④事实依据； 
   ⑤法律依据；
   ⑥提起投诉的日期；
   ⑦投诉书是外文的，质疑投诉人应当同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明； 
   ⑧投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 
（2）供应商和其他利害关系人拟就采购文件、开启、公示的评审结果投诉的，应当按本章8.1项规定先向采购人提出异议（质疑）。

9．纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

釆购人不得泄露谈判采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向釆购人或者采购小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对采购小组成员的纪律要求

采购小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在谈判活动中，采购小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈判工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判工作正常进行。

10．是否采用电子采购

本采购项目是否采用电子采购方式，见供应商须知前附表。

11．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：开启记录表

开启记录表

项目名称：                         开启地点：

项目编号：                         开启时间：    年    月    日    时    分

| 包件号 | 供应商 | 密封情况 | 谈判保证金 | 报价 （含税/不含税） | …… | 备注 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：             记录人：

年    月    日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：          ）

（供应商名称）：

（项目名称）        （项目编号）        （包件号）采购的采购小组对你方的报价文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时前递交至        （详细地址）或传真至        （传真号码）或发送至        （电子邮箱）或通过下载采购文件的电子交易平台上传。采用传真方式或电子邮件方式的，应在    年    月    日    时前将原件递交至        （详细地址）。

采购小组组长：               （签字）

或

采购人或采购代理机构：       （签字或盖章）

年    月    日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：          ）

采购小组：

问题澄清通知（编号：          ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，构成我方报价文件的组成部分。

供应商：          （盖单位章）

或

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

附件四：成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称）：

你方于        （报价日期）所递交的        （项目名称）        （项目编号、包件号）的报价文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价（含税）：        元。

请你方在接到本通知书后的    日内到        （指定地点）与我方签订合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

采购人或采购代理机构：          （盖单位章）

年    月    日

附件五：成交结果通知书

成交结果通知书

（未成交人名称）：

我方已接受          （成交人名称）于          （谈判日期）所递交的          （建设项目名称）          （采购编号、物资类别/名称、包件号）物资采购谈判的报价文件，确定          （成交人名称）为成交人。

感谢你单位对采购项目的参与！

采购人：          （盖单位章）

年    月    日

附件六：确认通知

确认通知

（采购人/采购代理机构名称）：

你方于    年    月    日发出的        （项目名称）        （项目编号、包件号）关于采购文件的澄清/修改的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

供应商：          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （签字）

年    月    日

第三章 评审办法（经评审的最低价法）

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 报价文件签字盖章 | 符合第二章第3.7.3项的规定 |
|  |  | 联合体协议书（如有） | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价函中实质性内容 | 符合采购文件规定 |
|  |  | 谈判保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1规定的情况 |
|  |  | 样品（如有） | 满足采购文件提供样品的要求 |
|  |  | 谈判最高限价（如有） | 不存在超过最高投标限价“供应商须知”第3.2.3规定的情况 |
|  |  | 其他情况 | 不存在经电子招标平台采购风险预警（如有），且符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 报价文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 谈判保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第一章第2条及供应商须知前附表第1.3.2款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章第1.11.1项规定及第四章规定的权利义务的要求 |
|  |  | 拟报物资及相关服务 | 符合第二章第1.11.2项规定及第四章、第五章中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章第1.11.3项规定 |
|  |  | 授权委托书 | 提供了有效的法定代表人授权委托书 |
|  |  | 质量保证能力 | 符合第二章第3.5款规定 |
|  |  | 报价表、物资描述表 | 填写内容完整，并符合采购文件的相关要求 |
|  |  | 生产和检验设备 | 满足生产能力要求 |
|  |  | 生产组织供应能力 | 符合采购文件的相关要求 |
|  |  | 正在实施和新承接的同类物资合同 | 对本次采购履约不会产生重大影响 |
|  |  | 报价产品质量检测合格报告 | 提供了符合采购文件要求的合格检测报告 |
|  |  | …… | …… |

| 条款号 |  | 详细评审内容 | 价格评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | 评审价格 | 以有效报价《含税》作为经评审的有效报价进行评审。 |
| 3.2.4 |  | 最终报价修正 的其他要求 | 当修正后的总报价高于最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用且签订合同时由供应商承担，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外），如采购小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价视为异常低价处理；当修正后的总报价低于最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。修正后的总报价与最终报价不一致时，应与供应商澄清确认。 |
| 3.2.5（2） |  | 导致报价文件无效的重大偏差 | （1）未按采购文件规定对授权委托书、报价表进行签字并盖单位章的； （2）未按采购文件规定提供有效的授权委托书的；（适用于委托代理人签署报价文件的情况） （3）没有按采购文件规定提交联合体协议的；（适用于联合体报价的） （4）未按照采购文件规定提交制造商授权书的；（适用于代理商报价的） （5）不符合采购文件规定的资格条件的； （6）报价有效期不符合采购文件规定的； （7）未按采购文件规定提交谈判保证金，或所提交的谈判保证金没有实质性响应的； （8）同一供应商提交两个以上不同的报价文件或者报价（但采购文件允许提交备选方案的除外）； （9）未按采购文件规定填写报价表、物资描述表的； （10）拟报价物资主要技术指标和性能不满足采购文件技术要求的； （11）拟报价物资规格型号、数量、交货期等与“物资需求一览表”不符，且不能满足采购要求的； （12）最终报价低于成本价、高于最高限价，或明显缺乏竞争性的； （13）出现采购人不能接受的条款和要求的，如付款条件、或拒绝出具履约保函或降低履约保函金额、减少或减轻供应商的责任和义务等； （14）报价文件的编制内容不完整、出现重大漏项的； （15）供应商拒不澄清确认采购小组对报价进行修正的； （16）与第四章“合同条款及格式”的要求有实质性偏差的； （17）供应商信誉不符合采购文件的规定； （18）其他实质性要求:投标人未对技术条件逐条响应。 |
| 3.2.6 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 出现多家供应商报价最低且相同时，组织报价最低的供应商只对价格进行重新报价，直至报价最低供应商仅为一家。 |
| 4.2.2 | 评审结果 | 最大成交能力评定 | 对于同一供应商在同类物资2个及以上包件中均具备履约能力且价格为最低时，采购小组应根据该供应商的生产能力、供货保证能力等因素，评定其最大成交能力，并按照相关包件成交总价最低的原则，在该供应商最大供应能力内，推荐其为第一成交候选人，其他包件依次推荐其他供应商为成交候选人。 |
| …… | …… | …… | …… |

1．评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。采购小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，根据本章第2.2款规定的方法确定供应商最终报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选人，但最终报价低于其成本的除外。

2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3．评审程序

3.1 初步评审程序

3.1.1 采购小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的报价文件进行初步评审，判断报价文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、报价文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的报价文件才可通过初步评审。

3.3.2 在评审过程中，采购小组可以书面形式要求供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。采购小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出报价文件的范围且不得改变报价文件的实质性内容，并构成报价文件的组成部分。采购小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足采购小组的要求。

3.1.3 在评审过程中，采购小组可以根据采购文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款草案，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，采购小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.2 详细评审

3.2.1 除评审办法前附表另有规定外，评审价格以最终报价的大写含税价格为准。

3.2.2 评审价格超过最高限价（如有）的，其报价文件将被视为无效。

3.2.3 采购小组经过对供应商的报价进行比较认为某一供应商的报价过低或其报价数量明显大于其生产供货能力的，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其报价文件将被视为无效。

3.2.4 最终报价有算术错误及其他错误的，采购小组按以下原则进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其报价文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，以各分项合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。最终报价修正的其他要求见评审办法前附表。

3.2.5 偏差的处置程序

（1）供应商应向采购小组做商务、技术陈述，对采购文件的商务和技术差异的内容和原因作出说明。经过谈判，采购小组须对报价文件中提出的偏差及谈判过程中供应商的书面承诺逐条作出是否接受的结论，并作为评审报告的附件。

（2）导致报价文件无效的重大偏差，见评审办法前附表。

3.2.6 评审价格比较和排序

采购小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商进行排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4．评审结果

4.1 提交书面评审报告

采购小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。

4.2 推荐成交候选人

4.2.1 排序要求及数量。采购小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交候选人。

4.2.2 最大成交能力评定。见评审办法前附表。

4.3 评审报告注意事项

4.3.1 向采购人提交书面评审报告后，采购小组应将评审过程中使用的文件、表格以及其他资料即时归还采购人。

4.3.2 评审报告应当由采购小组全体成员签字，对评审结果有不同意见的采购小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应注明该不同意见。采购小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

4.3.3 否决供应商报价文件的，采购小组应在评审报告中指明引用采购文件中具体否决报价的条款号及内容，或法律法规有明确规定的否决条款。

4.3.4 评审报告至少包括项目概况、评审过程描述、评审结果，以及以下参考附件：

附件1 采购小组名单

附件2 形式审查表

附件3 资格审查表

附件4 响应性审查表

附件5 价格校对表

附件6 重大偏差描述表

附件7 评价比较表

附件8 成交建议表

附件9 其他澄清、说明、补正事项纪要等补充资料

第四章 合同条款及格式

合同编号：

项目

（物资名称）

买卖合同

买方：中铁电气化局集团有限公司城铁公司

卖方：

签订地点：北京市丰台区

签订日期：    年  月  日

## 第一部分 合同协议书

买方：中铁电气化局集团有限公司城铁公司（以下简称:“甲方”）

卖方：       （以下简称:“乙方”）

鉴于中铁电气化局集团有限公司与******公司（以下简称“业主方”）已签订的《******》。根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规规定，买卖双方就采购（物资）事宜，双方在平等、自愿的基础上，商定并签署本买卖合同。

甲乙双方一致同意，除因甲方出现行政指令性企业重组，或经甲方书面同意，本合同项下所有权利义务不得转让，也不得用于担保、抵押及质押。

- 合同名称：         买卖合同。

- 交货日期及地点

交货地点：以甲方通知为准。

生产周期：     日。

交货期：收到甲方到货通知     日内可供货到达交货地点。

- 合同形式和价款

合同形式：固定单价合同，具体数量以实际交货为准。

合同总价：小写：人民币      元；大写：人民币     元。

上述合同总价为含税价格，其中，不含税金额为    元，增值税率为13%，税款为    元。

- 组成合同的文件

下列文件与本协议书共同构成双方之间针对本项目的买卖合同，统称本合同，本合同所包括的文件称为合同文件。组成本合同的合同文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同条件；

（4）投标文件及答疑等相关附件；

（5）招标文件及澄清等相关文件；

（6）技术规格书及其他技术文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有不确定或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前、时间在后的为准；上述文件中单一某项文件存在不同版本的，以时间在后的为准。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 鉴于甲方将按本合同所述向乙方支付合同价款，乙方保证全部按照本合同的规定向甲方提供货物和服务，修补缺陷并承担合同约定全部责任和义务。

- 作为对所提供货物、安装督导和配套服务以及修补缺陷的报酬，按合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

- 本合同协议书由甲乙双方法定代表人或其授权代表（授权代表须提供法定代表人授权委托书，并作为合同附件）签署并加盖公章或合同专用章后正式生效。本合同协议书于合同质保期结束且无任何遗留问题后终止，但此终止不免除乙方就货物质量仍需依法承担质保责任，至双方全部按本协议书履行完各自义务后失效。

- 本合同一式四份，正本一份，副本三份。甲方一正两副，乙方一份副本。合同正本需双方经办人每页小签（包括封面页），并加盖骑缝章。合同正、副本不一致时，以正本为准。

甲方（盖章）： 中铁电气化局集团有限公司城铁公司

注册地址：

通讯地址：

邮编：

法定代表人：                              职务：

纳税人身份：

纳税人识别号：

联系方式：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

乙方（盖章）：

注册地址：                               邮编：

通讯地址：                               邮编：

法定代表人：                            职务：

纳税人身份：

纳税人识别号：

开户银行名称及账号：

乙方经办人：

联系方式：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

（此页本行以下无内容）

## 第二部分 合同条件

- 货物名称、型号、数量及金额等

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 不含增值税单价（元） | 含增值税单价（元） | 不含增值税总价（元） | 增值税税率 | 增值税税额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含增值税合同总价 |  |  |  | （大写）：人民币 元 （小写）：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1本合同单价为到货价，包含至甲方交货地点的随机配件及工具费、包装费、运杂费、装卸费、质检费、报验取证费、资料费、税费、保险费、综合服务费（包括但不限于：测试费、培训费、厂检费、监造费、设计联络费、供货协调费、软件费用、安装督导、检验、调试、验收、技术服务、售后服务等）及本合同明示或暗示的其它等费用。甲方在本项目竣工移交前新增的买卖合同，其采购货品单价不得高于本合同所列价格。无论项目持续时间长短及产品数量变化大小，乙方均保证不高于以上单价供应项目所需产品。

1.2本合同为固定单价合同，合同数量为暂定数量，甲方有权根据实际需求调整供货数量。

1.3货物的主要零部件配置详见《货物主要零部件配置表》；随机配件、工具详见《随机配件、工具清单》。

1.4 货物的主要技术参数详见《   》（见附件*）。

1.5乙方为货物的     。

1.6根据设计及业主要求及其他合理原因下，甲方有权要求乙方适当对货物的外观及技术性能（含技术规格书）等作一些变更，由此产生的费用由乙方负责。

- 包装

2.1 乙方应按有关规定包装物品，使货物及配件便于装卸、运输，以防受到损坏。

2.2 包装标记和包件内外随包文件按有关规定和要求办理。

2.3所提供的货物应采用合适的包装，适用于运输要求并能有效地防潮、防湿、防震、防锈并能够经受装卸，确保货物安全无损地到达施工现场并完整保存。乙方包装货物应考虑甲方现场保管无空调、无抽湿的条件，因不充分或不适当的包装导致的腐蚀、损坏及丢失等一切责任应由乙方承担。零散部件应装入尺寸适当的箱内，裸装货物应采取特殊措施保护，并系有标志的金属标牌。

2.4乙方应在货物包装两个相对侧面的显著位置清晰地书写以下内容：发货人、收货人；合同号；目的地；货物名称、规格型号及数量；毛重/净重（公斤）；尺寸（长×宽×高 单位：毫米）；标明货物的重心和起吊位置；注明“小心轻放”,“此面向上”,“保持干燥”等适当的贸易标志。

2.5包装物的回收、处理：甲方不保证乙方能全部或部分的收回货物的包装物。如甲方认为乙方货物的包装物或其包装物的处理将有可能引起环境污染、不利工作生活健康的， 乙方负责包装物的回收、处理，费用已包含在合同价内。若乙方在甲方通知规定时间内未及时清理，甲方有权对包装物进行处置，产生的费用由乙方承担。

- 交货及安装期

3.1货物需在甲方下达的到货日期前运送到达甲方指定地点现场交货。项目综合调试前安装、调试完毕，达到正常使用要求；货物交货前取得国家相关货物检验单位出具的检验合格证书和使用许可证。

3.2甲方有权根据施工生产进度，对供货、交货期进行调整，乙方需按甲方的书面调整供货计划执行，并不得提出任何费用要求。

3.3合同签订后一周内，乙方应根据甲方提供的供货进度要求，提交相关的生产计划表，便于甲方及甲方委派人员进行检查。甲方的任何检查和抽查均不构成乙方货物质量免责的理由。

- 运输

4.1 乙方负责将所供货物直接运输至甲方指定的交货、安装地点，所发生的运杂费已包含在合同价格之中。

4.2货物在未经甲方验收合格前，货物的毁损、灭失等其他一切风险由乙方负责。

4.3 乙方须随货提供货物的质量检验和测试的成果资料以及构成货物的主要材料、部件的质量保证书等。

4.4 货物的随机备件、随机工具、技术资料随主机一起交货。

4.5正常情况下采用汽车运输。如果不能满足供货进度的情况下，必须按甲方要求采用最便捷的运输方式，以满足施工生产的需要，增加的费用已含在合同价内。

4.6货物运输保险：

乙方负责为货物运输投保。投保险种类型：一切险；投保金额已包含在合同价款中。

上述保险不足以覆盖货物起运至交付完成过程中货物灭损风险的，由乙方承担保险之外的风险损失。

4.7乙方应在装运之前7天以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装件数、总重、总体积通知甲方。乙方应在合同货物装完后4小时内以书面形式将上述信息、运输工具名称及启用日期通知甲方。

- 验收

5.1工厂检验

5.1.1乙方必须严格按国家有关法规、标准，所生产的货物的图纸及技术要求必须经甲方确认后方能生产。

5.1.2在货物制造过程中，甲方可指派人员在任何时间内，对乙方的货物、原料、半成品、成品进行考察和检验，乙方应主动配合并免费为甲方检验人员提供必要的技术、检查资料和工具。如未达到图纸要求，乙方应进行整改。

5.1.3甲方的检验人员如发现货物不符合图纸技术要求或有关规定、规范时，有权要求乙方做出改进，乙方应采纳其改进意见，并进行改进，以确保质量。

5.1.4乙方在货物出厂前14天通知甲方检验人员，由甲方确定是否派遣人员到乙方工厂对货物进行出厂检验。

5.1.5乙方接受甲方（或甲方委托）、监理、业主的监造及出厂检验，并免费提供相关的技术资料、材料、仪器仪表、办公条件、生活便利和交通费用。

5.2到货检验

5.2.1货物运抵现场后，需进行开箱检验，并填写开箱检验报告。在检验过程中，如果发现任何由乙方造成的损坏或其他问题时，乙方在接到通知后立即查看确认，同时进行修理或替换缺损货物，补足短缺货物，并保证不影响工作进度。上述费用由乙方承担。

5.2.2乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

5.2.3乙方提供的货物和主要部件（包括国外厂家提供的）均需提供货物合格证和出厂测试报告。

5.2.4根据法律、法规、规章制度、行业规范规定或合同约定及业主、监理要求，需将货物抽样送交国家权威检验机构进行货物抽检的，乙方应配合甲方完成，费用已包含在合同价款中。如货物验收需要在到货后按上款规定送交抽检后才能确定是否验收合格，双方在点验全部货物数量、配件及随箱单证等符合甲方要求后，抽检合格文件送达甲方后，双方即完成交付。凡合同表明或规范、规章、办法规定的检验样品，其费用由乙方承担。

5.3到货验收

5.3.1 乙方派工作人员赴甲方指定交货安装地点，负责拼装调试、试验、进行验收、交接，其中关键性试验需有甲方相关人员参加。

5.3.2甲乙双方进行实物验收，货物配置、随机备件及工具、资料与本合同和发货单规格、型号、数量一致，且无破损，双方认可签字后视为实物验收合格。

5.3.3送货清单（或相应票据）中事先印刷的相关备注文字（双方验收人员签署的备注内容除外）内容不构成合同文件的组成部分。物流方单据签收由乙方自行签认，不作为验收依据。

5.3.4 如货物及配件与本合同和发货单不符合，或设备不符合规格和标准的要求，甲方将拒绝接收，乙方应将被拒绝设备及配件予以替换或作必要的更改，并承担由此所发生的所有费用；如经替换或作必要的更改后，设备仍不能满足规格和标准的要求，甲方有权退货,乙方承担由此发生的所有费用和对甲方造成的一切损失。

5.3.5 甲方的到货验收不免除乙方应承担的保修或其他责任，且不视为免除乙方对货物质量和技术应负的责任。

5.4竣工验收：指项目工程验收合格后、试运营之前，业主方组织不载客试运行，结合三个月试运行效果，确认建设项目是否达到设计目标及标准要求的验收。

- 结算方式及期限

- 6.1到货款

到货款比例为乙方所交货物金额的 80  %（累计支付金额不超过累计到货金额的80%）。在甲方收到货物并收到业主方支付的该批货物的到货款，且乙方完成相应供应计划全部货物后，在乙方向甲方提交下列单据并经甲方确认无误后30天内，甲方应向乙方支付相当于所交货物金额上述比例的到货款。

- 付款申请书；

- 甲方出具的收货及验收证明；

- 到货合同金额的全额增值税专用发票（中国税务部门出具的正式发票）；

- 资金往来收据，注明上述应付款金额。

6.2工程竣工验收移交付款

工程竣工验收移交款比例为乙方所交货物金额的 12 %。甲方收到业主签署的竣工验收证书及项目档案移交确认书后，在甲方收到业主方支付的工程竣工验收移交付款后,且在乙方向甲方提交下列单据并确认无误后30天内，甲方应向乙方支付相当于所交货物金额上述比例的工程竣工验收移交款。

- 付款申请书；

- 资金往来收据，注明上述金额；

- 业主方要求的其他资料。

6.3质保金

质保金比例为供应货物总价的 3 %。在本合同质量保证期期满后，且在甲方收到业主方返还的质保金后30天内，乙方提出返还质保金申请，如货物无重大缺陷或已经修复全部缺陷后，一次性返还，但不计利息。

- 付款申请书；

- 资金往来收据，注明上述金额。

6.4履约担保

本合同的履约担保方式为履约保证金或履约保函，担保金额为合同价的5 %，履约保函采用不可撤销银行保函的方式。

在业主签发工程移交证书之前，履约担保将一直有效。在业主签发该工程移交证书后28天内，将履约保证金或履约保函退回乙方。当合同按相关条款展期时，乙方应对履约保函做相应展期。

6.5付款以银行转账、承兑汇票（甲方不另外支付承兑贴息）或其他方式进行支付。由乙方引发的银行费用由乙方承担，由甲方引发的银行费用由甲方承担。

6.6乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6.7乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金1000元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6.8乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项且不视为甲方违约。

6.9如甲方本合同所涉项目出现资金困难，乙方同意给予3个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。

- 质量标准及质量保证

7.1 质量标准： 详见技术规格书。乙方在制造过程中应严格进行质量控制，制订合理工艺，选用合格材料和性能安全可靠的外购货物，国家相关法规有明确规定的外购零部件，必须由具有相应资质的专业生产单位提供；环境要求必须遵守《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001）规范标准。

7.2 质量保证：本合同清单内所有货物质量保证期为竣工验收合格后 24 个月。在质量保证期内，凡由于货物设计、制造或材质等非甲方原因造成故障，乙方须在24小时内无条件调派维修人员赶赴现场进行维修、更换等服务，费用由乙方承担，更换下的零部件由甲方统一处理；如经乙方两次修理或更换零部件后仍不能彻底排除故障，致使甲方无法正常使用的，甲方有权退货，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。质保期满后，乙方接到甲方维修通知后3天内派维修人员赶赴甲方现场进行维修等服务，费用承担由双方协商确定。

7.3在质量保证期内，如果由于乙方需要更换或修理有缺陷的货物而导致运行停止，则质保期将相应延长。

7.4乙方负责质量保证期内货物的正常运行,质量保证期内的备品备件由乙方提供，费用已经包括在合同价款里。

7.5乙方为本工程提供的所有货物、系统、软硬件、材料必须以项目所在地气候环境温度为环境条件确定制造标准，且在项目所在地气候环境条件下的安全可靠运行。如由于气候环境条件超出前述气候条件及其它所有原因引起的本工程所有货物、系统、软硬件、材料的损坏或不能达到业主规定的技术条件要求，均由乙方在正式交接前或试运营前负责更换或维修，乙方承诺由此引起的费用均已包含在合同价内。

7.6乙方所提供的所有软件（包括但不限于计算机操作系统软件、应用软件）货物必须为正版软件。乙方提供的所有货物的通信协议必须开放，且保证本工程及与本工程有接口的所有系统所有相关功能的完整实施，乙方承诺因此发生的所有费用均已包含在合同价内。

7.7乙方应保证合同项下所供货物是全新的、技术先进、质量优良、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，没有因乙方的行动或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是指所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。乙方所供的货物必须已得到许可使用，否则，一切责任由乙方负责。

- 技术服务和技术资料

8.1技术服务工作由乙方具体安排，包括但不限于设计联络、接口协调、供货协调、监造、验收、培训等工作，乙方应为甲方及业主等派出参加技术服务的人员提供良好的工作条件、食宿、交通、医疗等，由乙方承担所有发生的费用。乙方需及时派遣合格的技术人员提供安装、调试、联调、功能测试、运行验收、运行和维护等合同规定的全面的技术服务与技术培训。

8.2 乙方对甲方相关人员提供免费技术培训，培训时间详见《技术规格书》；培训内容包括货物安装、调试、操作、维护保养、故障处理等。

8.3乙方应提供技术资料为：检测报告满足甲方和业主要求数量8份、合格证原件满足甲方和业主要求数量8份。

8.4 技术资料包括但不限于安装手册、操作手册、维修手册、培训手册、最终的技术文件、各类试验大纲和试验报告、经双方确认的相关标准、图纸资料和其他技术文件等，按照甲方和业主方要求，按时提供，如果项目需要但合同又未列明的技术文件，乙方应及时免费向甲方提供。如果技术文件经甲方代表检查后发现有遗漏、缺少、丢失、损坏或内容有差异，乙方应在收到甲方通知后10天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充、更换技术文件。

8.5设计联络会议所达成的各种共识，只是甲方为使乙方更好的理解甲方提供的图纸和技术要求以及保护甲方的利益而采取的工作程序安排，并不由此免除乙方对货物质量等在合同中规定的乙方的责任。

8.6如果技术服务不能达到预期的目的，甲方有权临时增加技术服务内容，由此增加引起的相关费用由乙方免费负责承担。

8.7乙方在收到甲方要求后，需在24小时之内及时提供相应技术服务，技术服务包含但不限于：派遣合格的技术、市场开发、工程经济人员参会，现场调试（调试用专用测试仪器仪表由乙方免费提供配置）、配合，提供相关资料等等。此项费用已包含在合同价款内。

8.8甲方任何形式的审核、批准、同意，皆不能免除乙方对货物应付的责任。

- 双方权利义务

9.1甲方的权利义务

9.1.1按合同约定支付合同价款。

9.1.2甲方不得无故拒绝接收供货计划范围内的货物。

9.1.3按合同约定对货物进行检验和验收。

9.1.4接受乙方提供的技术、售后服务。

9.2乙方的权利义务

9.2.1乙方须拥有合法资质、可以生产所供应货物，或者拥有甲方要求的合法代理商授权。

9.2.2按合同约定的时间要求、技术标准和质量要求供应货物；同时乙方应考虑甲方的施工特点，精心组织、配备足够的运输能力和必要的储存场地以保证甲方需要。

9.2.3乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关。

9.2.4乙方其他权利义务涵盖在相应合同条款中。

- 违约责任

10.1甲方在宽限期后，仍逾期支付货款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

10.2 如乙方未能在合同规定的时间内交付全部货物，或由于乙方原因影响甲方工期的，按每误期一天扣减合同总价的0.5%的标准核计，累计扣减金额最多不超过合同总价的10%。一旦误期损失赔偿达到了合同价的10%，甲方则有权解除合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。

10.3 乙方发生下列情形之一视为违约，应向甲方支付不低于合同总价15%的违约金且

甲方有权退货或者找第三方进行维修：

- 竣工验收前，乙方提供的产品主要技术性能指标达不到技术设计要求；

- 质保期内，乙方产品无法达到正常使用要求,影响正常使用的,乙方应派人维修,经两次维修后仍影响正常使用的；

（3）质保期内，乙方产品无法达到正常使用要求,在合理期限内无法修复的。

10.4 乙方未按合同8.2条约定向甲方相关人员提供技术培训的，乙方应向甲方支付合同总价的5%违约金。

10.5乙方保证本合同中的货物无权属瑕疵，不涉及到与第三方的知识产权争议等，否则除产生的任何风险和费用均由乙方承担外，乙方还应向甲方支付10万元违约金，乙方的此项义务规定在本合同终止后仍有效。

10.6 乙方不得将本合同义务全部或部分转让，也不得用于担保、抵押及质押。包括不得转包与分包，否则甲方有权退货,乙方应按照合同总价的20%支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

10.7乙方及乙方工作人员，对从甲方获得的商业秘密（包括技术信息、经营信息及其他商业秘密）及商业信息均负有保密义务，除非国家行政或司法部门的特别要求，不得向任何第三方透露、泄露，否则乙方应赔偿甲方因此所受的全部损失。

- 不可抗力

任何一方由于自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后24小时内通知对方，并在不可抗力事件结束后7日将有权机构出具的不可抗力证明提交对方后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的法院进行诉讼。

- 其他

13.1在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的7日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

13.2双方确定双方所预留的以下地址为双方送达各类通知、协议等文件有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起三日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：

甲方送达邮箱：

联系人：

联系电话：

乙方送达地址：

乙方送达邮箱：

联系人：

联系电话：

上述地址及邮箱不接收双方任何法律文书，双方法律文书仅由双方送达法律文书的专用有效地址及邮箱负责接收。

双方确定双方所预留的以下地址为双方发生纠纷时送达法律文书的专用有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起三日内向对方法律文书的专用有效地址书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。法律文书包括律师函、民事诉讼一审、二审、再审和执行程序人民法院送达的各类法律文书、仲裁机构送达的各类法律文书。

甲方送达地址：

甲方送达邮箱：

联系人：

联系电话：

乙方送达地址：

乙方送达邮箱：

联系人：

联系电话：

13.3乙方在执行合同过程中，应承担与其它子系统供应商及其他相关接口、政府部门等的技术协调、接口配合、试验、调试工作，并对工作做适当安排。乙方不得借此要求增加费用或延长工期，乙方应承诺由此引起的所有费用均已包含在合同价内。

13.4本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后签订补充协议。

13.5维权投诉联系方式

联系电话：010-51763470

13.6“格式”是合同的组成部分

13.6.1格式1：“付款申请书”格式

13.6.2格式2：“买卖合同结算单”格式

13.6.3格式3：“预付款银行保函”参考格式

13.7“附件”是合同的重要组成部分

13.7.1附件1：“履约担保凭证”

13.7.2附件2：甲方法定代表人授权书

13.7.3附件3：乙方营业执照

13.7.4附件4：乙方法定代表人授权书（如乙方签字人非法定代表人）

13.7.5附件5：制造厂商承诺书（如乙方为代理商）

13.7.6附件6：技术规格书

13.7.7附件7：廉政责任书

（此页本行以下无内容）

### 13.6.1格式1：“付款申请书”格式

物资采购付款申请单

编号：                               年    月     日

| 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |
| 合同金额 | 小写： |  |  |
| 收款单位 |  |  |  |
| 收款单位 银行信息 | 开户行 ： |  |  |
|  | 账 号： |  |  |
| 付款方式 | 支票□ 汇款□ 现金□ 汇票□ 其他□ |  |  |
| 本次支付性质 | 预付款□ 货款□ 质保金□ |  |  |
| 已支付金额 | 小写： |  |  |
| 本次付款金额 | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 附 件 | 附物资采购详细清单、收料单、发票、收据等 |  |  |
| 经办人 |  | 物资部门审核 |  |
| 施工部门审核 |  | 商务管理部审核 |  |
| 分管领导 |  | 总会（分管财务领导） |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 党工委书记 |  |  |  |
| 备注 | 《买卖合同结算单》见附表1 |  |  |

### 13.6.2格式2：“买卖合同结算单”格式

| 买卖合同结算单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称：*********** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算单号： |  |
| 合同名称：*** ******买卖合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间：年 月 日 |  |  | 供货起止时间：年 月 日—年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算时间：年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 买卖合同 |  |  |  |  |  |  | 结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 数量 | 单价 （含税） |  | 税率 |  | 合价（含税） |  | 到货数量（含税13%） |  |  |  |  |  | 单价 （含税13%） |  |  |  | 合价(含税) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补充合同1 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已累计供货金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计付款金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已累计开票金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开发票金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未付款金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方公司（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方公司（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方签字（授权人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 买卖合同结算单（最终） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称：*********** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算单号： |  |
| 合同名称：*** ******买卖合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间：年 月 日 |  |  | 供货起止时间：年 月 日—年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算时间：年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 买卖合同 |  |  |  |  |  |  | 结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 数量 | 单价 （含税） |  | 税率 |  | 合价（含税） |  | 到货数量（含税13%） |  |  |  |  |  | 单价 （含税13%） |  |  |  | 合价(含税) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补充合同1 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已累计供货金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计付款金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已累计开票金额：*****元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 未开发票金额：0元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未付款金额：0元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方公司（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方公司（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 买方签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卖方签字（授权人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 13.6.3格式3：“预付款银行保函”参考格式

预付款银行保函

致：中铁电气化局集团有限公司

鉴于你方与供货厂商名称（以下简称“供货商”）就与你方的采购项目全称（以下简称“本项目”）已于年月日签订买卖合同。

根据该合同规定，你方将支付该承包人一笔金额为人民币小写：元（大写：）的预付款，而供货商须向你方提供与预付款等额的不可撤销和无条件兑现的保函。

鉴于以上事实，我方（担保人名称），受该供货商委托，为该供货商履行上述合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方承担连带保证责任，在收到你方的书面索赔通知后七个日历天内，向你方支付不超过人民币元（大写：）的任何你方要求金额，并放弃任何向你方提出异议和追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，买卖合同的任何修改或变更、解除、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。

银行地址：                  担保银行（全称）  （盖章）

邮    编：                  法定代表人或其授权的代理人

电    话：（职务） （姓名） （签字）

传    真：                  日期：   年   月   日

注：此处只为格式，原件作为合同的一部分，甲方另存。

### 13.7.1附件1：“履约担保凭证”

### 13.7.2附件2：甲方法定代表人授权书

### 13.7.3附件3：乙方营业执照

### 13.7.4附件4：乙方法定代表人授权书

法定代表人授权书

公司声明，             （乙方名称），作为在      （国家名称）依法成立并注册的公司，位于              （乙方地址），在此委派并授权：

（职位、姓名、身份证号）（先生/女士）作为我司确实的、合法的代表，以我司名称代表我们进行与        买卖合同有关的如下全部或某一事宜。

□签订买卖合同及补充协议、制造厂商承诺书

□执行买卖合同及补充协议

此授权书由公司法定代表人      （职位、姓名）于    年   月   日签署生效，并以此为证。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年  月  日

被授权人签字：

日期：   年  月  日

### 13.7.5附件5：制造厂商承诺书

制造厂商承诺书

致：中铁电气化局集团有限公司

位于              （生产厂家地址）的     （制造商名称）是有声望的制造的     （货物名称）制造者，在此就营业地点设在              （乙方地址）的             （乙方名称）在中华人名共和国参加      买卖合同及补充协议执行中承诺如下：

- 我公司授权营业地点设在         （乙方地址）的        （乙方名称）就上述         （货物名称）销售我公司的货物。

- 作为合同货物的制造商，在合同执行中，我方将：

- 作为制造商与我方授权的           （乙方名称）签署供货合同。

- 严格履行合同，按合同要求提供合同货物、技术文件和服务，并及时提供售后服务，负责解答买受人在合同执行中提出的有关问题。

- 对我方制造的合同货物，与           （乙方名称）共同承担质量责任。

承诺方：

制造商（公章）：

法定代表人或授权代表：

日期：    年    月    日

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表：

日期：     年     月     日

### 13.7.6附件6：技术规格书

### 13.7.7附件7：廉政责任书

廉政责任书

甲方(全称):中铁电气化局集团有限公司

乙方(全称):

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行买卖合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定；

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人交付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

(五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为买卖合同的附件，与买卖合同具有同等法律效力。

第六条 本责任书的有效期为自双方签订之日起至买卖合同甲乙双方全部权利义务履行完毕之日。

甲方:(盖章)                           乙方:(盖章)

法定代表人或委托代理人:               法定代表人或委托代理人:

地址:                                 地址:

电话:                                 电话:

年   月   日                          年   月   日

第五章 供货要求

第一节 物资需求一览表

采购人名称：中铁电气化局集团有限公司城铁公司                                                          项目编号：EEBWTP2026-120（1）

| 序号 | 包件号/ 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货 时间 | 交货 地点 | 收货 单位 | 交货状态 及条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DLZM08/电气火灾监控设备 | 电气火灾监控主机 | / | 台 | 1 | 2026年7月 | 北京市丰台区 | 项目部 | 合格成品 |  |
| 2 |  | 剩余电流探测器 | / | 个 | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 测温式探测器 | / | 个 | 26 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 温度采集器 | / | 套 | 26 |  |  |  |  |  |
| 5 | DLZM09/矿物质电缆及附件 | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-5*16 | m | 880 | 2026年7月 | 北京市丰台区 | 项目部 | 合格成品 |  |
| 6 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-5*16 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ3*25+2*16 | m | 153.6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电力电缆头 | RTTYZ3*25+2*16 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*25+2*16 | m | 38.4 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*35+2*16 | m | 512 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*35+2*16 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*50+2*25 | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*50+2*25 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*70+2*35 | m | 336 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*70+2*35 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*95+2*50 | m | 335.2 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*95+2*50 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*120+2*70 | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*120+2*70 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*150+2*95 | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*150+2*95 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*185+2*95 | m | 672 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*185+2*95 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 柔性矿物绝缘电力电缆 | RTTYZ-3*240+2*120 | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 电力电缆头 | RTTYZ-3*240+2*120 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

- 技术条件

技术规格书

- 一：消防电源监控系统及电气火灾监控系统

        - 基本要求

1）准确监控电气线路的故障和异常状态，及时发现电器火灾隐患

2）与配电箱、柜内的火灾漏电报警装置、消防电源监控装置配套且兼容。

3）火灾漏电报警装置、消防电源监控装置应该与现场各模块设备兼容。

4）火灾漏电报警装置、消防电源监控装置应能将监控信号送入火灾报警主机内实现报警系统联动。

5）使用环境

| 使用环境 指标 |  | 相关设备配电箱 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 工作（℃） | 0～+40 |
|  | 储存（℃） | 0～+80 |
| 相对湿度 |  | 日平均值不大于95%，月平均值不大于90%（25℃） （高湿期可能产生凝露） |
| 机械冲击（g） |  | 10 |
| 振动 |  | 5～12Hz；0.2ppa 12～100Hz；1.4Gpa |
| 抗震烈度 |  | ≥8度（水平方向0.5g，垂直方向0.3g） |

6）采用标准

须保证整个系统安全符合所有中华人民共和国现行的有关标准及规范，应包括但不局限于以下标准及规范：

GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》

GB28184-2011《消防设备电源监控系统》

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB50016-2014（2018版）《建筑设计防火规范》

GB14287.1-2014《电气火灾监控设备》

GB14287.2-2014《剩余电流式电气火灾监控探测器》

GB14287.3-2014《测温式电气火灾监控探测器》

产品技术规格要求

消防设备电源监控系统

1）系统构成

（1）系统组成

本系统由消防设备电源状态监控器（监控主机）、区域分机、电压/电流信号传感器和通信网络组成。监控主机对所监控的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进线跟踪采集、储存、分析，方便用户进行管理和监控，通过人机交互界面，将消防电源信息的数据进行汇总显示，应具有管理、查看、报警、打印等多项功能。

系统结构：采用三层式结构，即主控层、通讯层、设备层。

主控层：本系统采用一套独立的监控系统，系统以壁挂式监控主机为主控设备，对外提供二总线通信接口。

通讯层：本系统通过无极性通讯总线设备层相连。区域分机及监控主机之间可采用二总线通讯总线互联。

设备层：监控模块通过通信总线上传给主控系统。监测电压、电流状态并就地显示；当电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出警报信号。

（2）系统总体要求

消防设备电源监控系统应以精确探测消防设备电源发生的隐患为主，预防为主，防消结合。消防设备电源监控系统应要求工作稳定，抗干扰能力强，消防设备电源监控系统要求探测精度高。要求有友好的中文操作界面，操作简单方便。

消防设备电源状态监控器安装于车控室以及消防联动控制室，各监控模块安装于被监视设备的电源进线端，监控模块与消防设备电源状态监控器间采用通讯总线进行数据传输；当传输距离较远（如区间风机房、车辆段等区域）时可增设监控分机，承包人须负责增设信号放大器、转接器等相关设备，以保证总线通讯的距离和功能特性满足系统运行需求。

所选用的消防设备电源监控系统须有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告（须提供复印件，原件备查）。生产企业通过IS09001质量管理体系认证。承包人须提供国内不少于两条消防设备电源监控系统供货业绩，并提供相关证明文件，如供货合同复印件或其他供货证明文件等。

2）主要技术要求

（1）消防设备电源状态监控器（监控主机）

消防设备电源状态监控器采用壁挂或者落地安装于消防监控室。

A.设备具有LCD显示屏用于显示被监控设备的运行状态，包括各消防设备的进线电源电压、过电压、欠电压、缺相、开关状态等，可以查阅系统的报警记录、各监控模块的通讯情况。

B.设备可以打印相应的报警记录。

C.设备自带运行指示灯，可以显示系统自身运行的状态。

D.设备自带蜂鸣器，当接收到报警信号时进行声光报警。

E.设备自带主备用电源切换功能，当来自变电所的主用电源失电后，应能自动切换到备用电源进行工作。

F.设备内部应采用开关电源应带有隔离功能，其容量应满足负载的要求并留有20%的余量便于系统扩展。

G.备用电源应保证不低于系统24个小时的用电量。

H.进出线方式设计联络时确定。

为便于安装，箱体应设置安装附件。

箱体大小应根据馈线端子排数量进行适当调整，保证内部接线空间以及维护空间。

设备内部的各类电源、通讯线缆均须采用低压无卤阻燃导线，内部走线采用强弱电分线槽敷设。

J.监控主机应设置有操作权限，具备复位和自检功能。

K.系统具备手动设置电压报警值的功能.

监控主机数据库容量应至少存储100000条以上故障数据。

L.电气参数

a.输入：220V50HZ（可允许电压波动范围85%~110%）

b.输出：DC24V

c.监控输出回路：不少于3个输出回路，每回路监控点位不少于32个.

d.传输距离：不低于500米，超长距离的信号传输应通过区域分机进行延长

e.通讯方式：采用二总线总制，Modbus-RTU通讯协议。

（2）监控模块

监控模块包括单相、三相两类，安装在消防设备电源进线端，用于消防设备运行状态监视。

A.模块应能实时监控一路或两路电源的运行状态，监控点位包括电压、过电压、欠电压、缺相等，并对报警信号进行上传。

B.具备就地报警。

C.具备无源动作触点输出。

D.具备输出端口，可通过总线与消防设备电源状态监控器进行数据传输，满足相应的通讯协议。

E.采用DC24V供电。

F.模块应小型化，便于安装于被监视消防设备的配电进线端。

（3）区域分机

当系统末端监控模块与消防设备电源状态监控器通讯距离较远时，应增设区域分机增加通讯距离，减少远距离传输时通信信号的衰减，同时为远端的监控模块供电。

A.区域分机输入采用AC220V50HZ，输出为DC24V

B.设备内部应采用国内知名品牌的开关电源，开关电源应带有隔离功能，其容量应满足负载的要求并留有20%的余量便于系统扩展。

C.设备自带主备用电源切换功能，当来自变电所的主用电源失电后，应能自动切换到备用电源进行工作。

D.备用电源应保证不低于系统24个小时的用电量。

E.通讯协议应与主系统保持一致。

F.箱体材料技术要求同（1）消防设备电源状态监控器。

G.设备内部的各类电源、通讯线缆均须采用低压无卤阻燃导线，内部走线采用强弱电分线槽敷设。

（4）其他

构成系统所需的相应附件由供货商根据系统要求统一考虑设置。

6）接口

消防电源监视系统与各消防设备的接口为：由各消防设备供货商在设备配电柜、控制柜中为消防电源监视系统末端监控模块提供安装空间、被监视信号点、接线位置等，由消防电源监视系统供货商提供监控模块，由相应设备供货商负责安装监控模块并完成内部接线。具体接口要求在设计联络中确定。

消防电源监视系统与各机电安装承包商接口为：消防电源监控系统内部通信线缆及电源线缆由消防施工单位提供，施工单位负责接线及敷设，供货商负责指导接线及线缆要求。

消防设备电源监控产品需预留为智慧用电安全监管云平台服务商提供接口软件协议的功能，需预留具备手机APP便携式监管平台，确保报警信息及设备状态的时效

性，以及人性化对角度，多层次进行监管的功能。

7）深化设计

消防电源监视系统应由供货商根据图纸以及现场情况进行深化设计，确认被监控的最终点位、通信传输距离、是否增设二总线等，供货商须提供深化设计后的系统图纸。

8）调试

消防电源监视系统的调试由各机电安装承包商牵头，本系统供货商负责配合。

电气火灾监控系统

系统总体要求

1）系统应贯彻预防为主，防消结合的方针

2）电气火灾监控系统设置为只报警不脱扣设计，不应断开主回路而影响供电的连续性。

3）系统的先进性和适用性：系统的技术性能和质量指标应达到行业先进水平，系统稳定可靠、抗干扰能力强、报警响应周期短、误报率低（最大限度地避免系统误报、误动作，给配电系统正常工作带来的影响，确保系统的可靠运行），系统在安装调试，软件编程和操作使用维护等各方面应简便易行，并适合本工程的特点，以达到最佳的性能价格比。

4）主机容量大，汉化程度高，人机界面友好，操作简单、维护方面、自动化程度高、运行成本低。

5）有效的检测出由于剩余电流和其他原因引起的温升变化等，对由此造成的电气火灾隐患做出准确/有效的实时报警。

6）电气火灾监控信号必须具有双重报警功能（现场/防控中心）以便在最短的时间内，确定发生故障的位置。

7）电气火灾监控系统要求具备大容量的报警记录功能，并且可以打印记录功

能，备有UPS不间断电源。

8）电气火灾监控系统要求满足对低压配电系统监控，对故障的泄漏电流提供高精度检测，并且提供声光报警，报警值在50--1000mA之间，并且以50mA为步长连续可调，温度探测报警值在55--150℃之间。

9）集中监控、操作、维护管理。

系统组成

电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、电气火灾监控器及电气火灾探测器（剩余电流式电气火灾探测器和测温式电气火灾探测器）和通讯总线四部分组成。

1）电气火灾监控设备由系统主机及配套设备安装在消防监控室。负责整个电气火灾监控系统的电气火灾报警、联动输出、事件记录功能、故障报警。同时还具备参数设定、报警解除、网络通讯、记录打印、系统自检等功能。

2）电气火灾监控器及电气火灾探测器（剩余电流式电气火灾探测器和测温式电气火灾探测器）安装在现场配电箱（柜）内。电气火灾监控器是接收来自现场电气火灾监控探测器的报警信号，能发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录并保存报警信息，并将数据通过系统总线，上传到主机设备的装置。

3）剩余电流探测器是采用高导磁制作的探测器，通过模拟量信号输出方式，将采集的信号传送给电器火灾监控器，进行运算处理并做出处理。

4）通讯总线是通过数字网络通信技术，传送数据的载体。主机设备通过CAN总线通讯将安装在电气火灾监控器有机地连接在一起。

系统各部分要求

电气火灾监控器的参数要求

1、产品须满足GB14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB14287.3《测温式电气火灾监控探测器》的技术要求。

2、监控器应探测剩余电流、线缆温度，产品要求可靠性高，抗干扰性强。

3、监控器应配置显示单元，并须显示剩余电流数值、线缆温度，以便现场观察。

4、监控器应配置声光报警功能，声光报警信号能手动消除，解除时能自动复原，所有监控单元要求根据需要确定只报警不脱扣和报警脱扣。

5、监控器应配置与主机的通讯灯，以观察监控器与主机的通讯状态。

6、监控器自身应具有现场参数设定及修改功能，参数修改必须通过密码验证后方可修改。

7、根据设计图纸要求配置单回路监控器或多回路监控器；根据GB14287.2中4.3的要求，声音信号应在正前方1m处的声压级应大于70dB，光信号应在正前方3m处清晰可见，并在需要的情况下解除声音报警。

8、考虑到配电箱（柜）空间有限，监控器近可能选用体积较小的产品，配电箱（柜）面板安装方式，尽可能提供小的尺寸。

9、剩余电流报警设定值区间为50～1000mA，设定温度55-140℃并现场连续可调。

10、当被保护线路剩余电流达到报警设定值时，应在50S内发出报警信号。

电气火灾监控器的功能要求

（1）故障报警

当电流/温度探测器检测到检测通道的传输线或探测器自身发生故障时，相应通道的指示灯点亮，并发出断续故障报警声音（同时信号传送至主机），当故障排除后，故障报警自动解除。

（2）采样显示功能

监控器显示轮流采样和显示探测器传递过来的信号

（3）自检功能

监控器在开机时，自检一遍面板上的数码管、指示灯和蜂鸣器，

（4）通信功能

监控器自带一路通信接口，可与主机组成网络进行通讯，通信距离须满足本工程要求。

（5）设定功能

1）探头数量设定

可通过面板上的拨码开关来设定探头数量，设定范围为1至8（最大数量根据各自产品决定）；当设定值小于最大值时，空余的输入不会显示。

2）火灾报警阈值设定

可通过面板上的功能键来设定各个探头相应的火灾报警阈值，设定范围为20mA-1000mA，-20-250℃

3）监控器地址设定

可通过面板上的功能键来设定监控器地址，设定范围为1至512（具体数值根据各自产品决定，但必须有些功能）。

（6）消音功能

当发生火灾阈值报警或故障报警后，现场修人员可用来消除音响

（7）复位功能

故障排除后，复位功能能保持原来的设定

电气火灾探测器

（1）探测器分为剩余电流探测器和温度探测器，用于探测剩余电流信号和温度信号。

（2）剩余电流探测器须采用非晶材料或高导磁率铍莫合金制作而成，采用整体结构。

（3）须根据所通过电缆或母排的截面尺寸，选配合适规格的剩余电流探测器。

系统通讯总线

（1）主机设备与电气火灾监控器通过CAN总线通信总线连接。

（2）系统采用总线连接，保证在1000米内可靠通信并能通过加装中继器进行拓展。

电气火灾监控设备（主机）

（1）产品须满足GB14287.1《电气火灾监控设备》的技术要求。具有声光信号报警、准确显示故障线路地址、监视故障点的变化；具有主机自检功能；可存储各种故障和操作试验信号，信号存储时间不少于12个月；有打印功能。显示部件为中文液晶显示屏；数据库的记录达到5万条以上，并且不能被更改。

（2）主机显示屏上应能显示每个探测点的探测参数数值（剩余电流数值和各相线温度数值）。

（3）主机上应具备远程复位、远程消声监控功能。

（4）主机上能对所有监控器进行远程参数设定及修改。

（5）主机上应能远程读取所有监控器设置参数并具备批量修改参数功能。

（6）在报警监控设备上可以实时显示探测器的工作状态（包括故障状态）及现场的每个探头的剩余电流值及温度数值。

（7）中标单位需与配电柜生产厂家核实处理探测器的安装位置及开孔尺寸。

（8）本系统和设备的设计、制造、试验和调试、必须考虑以下情况：

（9）电气火灾监控产品需预留为智慧用电安全监管云平台服务商提供接口软件协议的功能，需预留具备手机APP便携式监管平台，确保报警信息及设备状态的时效性，以及人性化对角度，多层次进行监管的功能。

试验、检验与验收

主要内容包括但不限于以下项目，并在设计联络中最终确认。

型式试验

对于成熟的系列生产的产品和标准产品，承包人在设计联络前一周提供该产品有效的国家权威部门的试验报告。型式试验应包括以下内容：

连接电缆检查

（1）安全试验

（2）主电源故障、恢复试验

（3）控制与监测信号检查

（4）输入特性试验

（5）输出特性试验

（6）运行方式转换试验

（7）效率和攻略因数测定

（8）保护功能检查

（9）接地故障试验

出厂检验

（1）连接电缆检查

（2）安全试验

（3）轻载试验

（4）辅助装置检查

（5）主电源故障、恢复试验

（6）输入特性试验

（7）控制与监测信号检查

（8）输出特性试验-稳定条件

交货验收

现场检验为设备运到现场的开箱检查，检查内容包括但不限于此：

1外观检查

2检查内部电器设备和接线是否符合图纸要求，线端是否有编号。

3接线是否整齐牢固

4检查元件接触是否良好

5检查接地是否牢靠

6检查仪表指示是否正确

7开关合分操作

8通电操作试验

9各种信号检查

与其他专业接口测试

主要内容包括但不限于：

系统功能测试；

接口协议测试；

100%点对点测试；

端对端测试；

其它接口项目。

具体测试内容及测试方式将在设计联络时确定。

其他说明

承包人在设计联络前提供（包括但不限于以下资料）：

各类设备试验规格书；

各类设备试验报告及检验报告；

设备结构图；

原理图；

电气接线图及其符号说明；

设备包装图、安装图；

设备包装、运输、存储要求；

系统抗干扰方案；

系统构成、配置、各设备技术条件；

生产周期；

主要元器件选型表。

承包人在交货进场前提供（包括但不限于以下资料）：

1）供货产品的设计说明及图纸；

2）供货产品的安装、维护使用说明书；

3）产品出厂及型式试验报告；

4）主要另部件和材料进货和入厂检验报告；

5）产品合格证；

6）型式试验报告，记录、设计说明一式10份，其余资料每台一式10份。

- 二：矿物绝缘电缆用户需求书

        - 技术要求

概述

（1）本技术规格书仅涉及矿物绝缘电缆，提出了对电缆结构、性能和试验等方面的技术要求。

（2）本技术规格书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，承包人提供符合本技术规格书和工业标准的优质、成熟产品。

（3）矿物绝缘电缆生产商资质要求

1）必须具有法人资格，有效期内的营业执照、税务证明；

2）应通过IS09001质量体系认证；

3）具有2年以上同类型设备制造经验；

采用标准与规范

《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》GB/T13033-2007

《电缆在火焰条件下的燃烧试验》GB/T18380-2001

《电力工程电缆设计标准》GB50217—2018

《电线电缆电性能试验方法》GB/T3048-2007

《电线电缆识别标志方法》GB/T6995-2008

《单根电线电缆燃烧试验方法》GB/T12666-2008

《电缆外护层》GB/T2952-2008

《电缆的导体》GB/T3956-2008

《电线电缆交货盘》JB/T8137-2013

《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T19666-2005

环境条件

海拔高度：≤1000米；

环境温度：-25C≤T≤45°C；

相对湿度：25°℃时相对湿度不超过90%，投入运行前和运行初期可达到95%；

适用于以下温度运输和储存：-20°C～+60°℃；

地震烈度：8度；

安装位置：室内敷设、室外敷设；

敷设方式：在电缆桥架、电缆梯架、电缆支架内敷设或者明敷。

系统参数

刚性矿物绝缘电缆额定电压UO/U0.75/0.75kV

系统频率：50Hz

系统接地方式：TN-S

运行要求

在250℃高温下，电缆正常工作；

在950℃时，电缆维持正常运行180分钟；

电缆弯曲半径小于6倍电缆的实际外径

技术要求

总体要求

（1）采用刚性矿物绝缘电缆（WD-BTTYZ），矿物绝缘电缆是用金属作为导体、氧化镁作为绝缘、金属铜管作为护套的一种电缆，电缆外面可以加一层低烟无卤阻燃聚烯烃材料的护套，其厚度和性能符合GB/T13033.1中无卤低烟外护套的规定。

（2）矿物绝缘电缆与电缆附件所为同一厂家生产。

（3）导体

（1）导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无突起或断裂的单线。

（2）导体采用不低于GB5231规定的TU2级或T2级的退火铜材料，含铜量不小于99.99%，且具有近似圆形的实芯截面。

绝缘

（1）绝缘应由压缩氧化镁等粉状矿物组成，其电性能符合GB13033的要求，粉状矿物应具有高、低温化学稳定性，对铜无腐蚀作用。

（2）成品电缆应确保绝缘粉紧密、均匀。

（3）绝缘标称厚度符合GB/T13033的要求，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，电缆绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的85%减去0.1mm。

护套

（1）铜护套应采用不低于GB5231规定的TP级磷脱氧铜管或T2级铜管材料。

（2）电缆表面圆整，电缆不圆度小于5%

（3）铜护套标称厚度和性能应符合GB/T13033的规定，铜护套最薄点的厚度不小于平均厚度的90%

（4）铜护套直流电阻20℃时应不大于下列数值：

| 导体标称截面（mm2） | 20℃时铜护套直流电阻（Ω/km）不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 7芯 |
| 1 | 4.63 | 2.19 | 1.99 | 1.72 | 1.31 |
| 1.5 | 4.13 | 1.90 | 1.75 | 1.51 | 1.15 |
| 2.5 | 3.71 | 1.63 | 1.47 | 1.29 | 0.959 |
| 4 | 3.09 | 1.35 | 1.23 | 1.04 | 0.783 |
| 6 | 2.67 | 1.13 | 1.03 | 0.887 | 一 |
| 10 | 2.23 | 0.887 | 0.783 | 0.690 | 一 |
| 16 | 1.81 | 0.695 | 0.622 | 0.533 | 一 |
| 25 | 1.40 | 0.546 | 0.500 | 0.423 | - |
| 35 | 1.17 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 50 | 0.959 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 70 | 0.767 | 一 |  | 一 | 一 |
| 95 | 0.646 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 120 | 0.556 | 一 | 一 | - | 一 |
| 150 | 0.479 | 一 |  | 一 | 一 |

BTTZ型电缆铜护套表面应有永久性的电压标志。

（5）电压

额定工频电压750V，最高运行电压1kV。

（6）直流电阻

电缆导体的直流电阻20℃时应不大于下列数值：

| 导体标称截面（mm2） | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大导体直流电阻（Ω/km） | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 |
| 导体标称截面（mm2） | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| 最大导体直流电阻（Ω/km） | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 |
| 导体标称截面（mm2） | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |  |  |
| 最大导体直流电阻（Ω/km） | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 |  |  |

短路后直流电阻比率的变化率不大于0.2。

（7）短路电流

| 导体截面积（mm2） | 导体短路电流值（kA） | 短路电流持续时间（S） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.51 | 1 |
| 16 | 2.39 | 1 |
| 25 | 3.69 | 1 |
| 35 | 5.15 | 1 |
| 50 | 7.31 | 1 |
| 70 | 10.2 | 1 |
| 95 | 13.8 | 1 |
| 120 | 17.4 | 1 |
| 150 | 21.7 | 1 |
| 185 | 26.7 | 1 |
| 240 | 34.6 | 1 |
| 300 | 43.1 | 1 |
| 400 | 57.4 | 1 |
| 500 | 71.7 | 1 |

（8）其他要求

1）导体直流电阻试验

导体直流电阻试验在每一电缆所有导体上进行测量，符合GB/T3048的规定。

2）耐压试验

耐压试验在每一导体和护套之间和芯与芯之间施加工频电压进行测量，符合GB/T13033的规定：

3）试样段电压试验（2500V持续15min），不击穿。

4）弯曲后电压试验（1250V持续15min），不击穿。

5）压扁后电压试验（1250V持续15min），不击穿。

6）保持线路完整性试验

保持线路完整性试验需满足GB/T19216.21的规定。

7）绝缘试验

绝缘试验在每一导体和护套之间进行测量，符合GB/T13033规定。

（9）电缆附件

电缆附件包括：终端、接线端子、接地铜片、中间连接器附件等

1）终端

安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部，通常包括封端和填料函或者一个组合的封端/填料函，每根电缆都需要安装终端。

封端由一种隔潮密封的部件构成。用任意一适当的方法（如熔接、铜焊、压接或钎焊）把保护导体连接到一金属密封罐上，或把它连接到能在电缆护套上直接使用的其它形式的金属配件上（如夹子或接线端子）。若提供机械保护时，保护导体的截面应不小于2.5mm2；若不提供机械保护时，保护导体的截面应不小于4mm2；同时配件应满足GB/T13033.2第6.4.1条电气连续性试验的要求。封端应按GB/T13033.2第6.2规定进行相关试验。

填料是固定在电缆护套上的密封罐或外壳应用类似于电缆护套的材料，或能确保无电化学腐蚀的材料制成，并符合GB/T13033.2第6.3.1条机械性能试验的要求。

密封料是终端密封料，密封完后应能符合GB/T13033.2第6.2.1条电压试验和第6.2.2条绝缘电阻试验的要求。导体外露部分绝缘套管是导体外露绝缘套管材料的最高工作温度应不低于封端的最高工作温度。

2）接地铜片

电缆铜护套用作接地时或者与电缆铜护套连接的其他电器设备的接地，需要采用接地铜片。

承包人按照建设部标准图集《矿物绝缘电缆敷设》中所规定为本工程提供接地铜片，并在设计联络阶段提供详细的零件图。

3）接线端子

用于连接导体和控制柜接线端子。由压装螺母、压装斜块、端子本体构成。

4）中间连接器

当电缆长度不够长时，需采用中间连接器附件。中间连接器附件是能将两种相同规格的电缆连接起来成为一根电缆的装置，包括但不限于中间封套、中间连接铜管、两套终端密封罐、冷缩套管、中间连接端子。

5）分线箱

分线箱是用于连接主干线与分支线的装置。连接箱的材料为优质敷铝锌钢板，外壳厚度不小于2mm，其防护等级不低于GB/T4942.2要求的IP40。箱内连接排的载流量需大于主干导体的载流量。铜排表面需镀锡处理。铜排与箱体之间需有绝缘子进行绝缘。

试验、检验与验收

试验内容包括但不限于以下项目，并在设计联络中最终确认。

例行试验：

导体电阻测量

电压试验

抽样试验：

导体检查

绝缘和非金属护套厚度的测量

铠装金属带的测量

外径的测量

电缆电气型式试验包括：

环境温度下的绝缘电阻测量

正常运行时导体最高温度下的绝缘电阻测量

4h交流电压试验

非电气型式试验

绝缘厚度测量

非金属护套厚度测量

老化前后绝缘的机械性能试验

非金属护套老化前后的机械性能试验

成品电缆段的附加老化试验

非金属护套的高温压力试验

交联聚乙烯绝缘吸水试验

交联聚乙烯绝缘和护套收缩试验

交联聚乙烯绝缘热延伸试验

酸气含量试验

PH值和电导率

氟含量试验

成束电缆燃烧试验

特殊弯曲试验

外观检查：色泽均匀，表面光洁，断面密实。

其他说明

承包人在设计联络前提供（包括但不限于以下资料）：

（1）额定电压0.75/0.75kV结构和性能参数；

（2）资质证明及相关材料的型式试验报告和说明书；

（3）电缆断面结构图；

（4）电缆盘外形图；

（5）电缆及附件包装图；

（6）电缆及附件运输图；

（7）电缆附件绝缘材料的产品样本或说明书；

（8）电缆安装敷设及储存技术要求；

3.2承包人在交货进场前提供（包括但不限于以下资料）：

（1）供货产品的设计说明及图纸；

（2）供货产品的安装、维护使用说明书；

（3）产品出厂及型式试验报告；

（4）主要另部件和材料进货和入厂检验报告；

（5）产品合格证；

（6）型式试验报告，记录、设计说明一式10份，其余资料每台一式10份。

第六章 报价文件格式

（项目名称）

报价文件

项目编号：

包 件 号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字）

年        月        日

目    录

一、报价函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、谈判保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、报价设备技术性能指标/材料质量标准的详细描述

九、技术支持资料

十、相关服务计划

十一、生产组织供应能力分析表

十二、拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

十三、其他材料

一、报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目编号）             （项目名称）    （包件号）采购文件的全部内容，愿意以含税人民币（大写）          （¥    ）的报价提供本项目物资及相关服务，并按合同约定履行义务。

（提供/不提供）增值税抵扣凭证，增值税税率为   %。

2．我方的报价文件包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）谈判保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）报价设备技术性能指标/材料质量标准的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

（11）生产组织供应能力分析表；

（12）拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表；

（13）其他资料；

……

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。

5．如你方与我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方完全接受采购小组根据采购文件第三章“评审办法前附表”3.2.4项的规定，修正和评定最终报价。若我方成为成交供应商，如果修正后的报价低于最终报价，以修正后的报价与采购人签订合同；如果修正后的报价高于最终报价，以最终报价与采购人签订合同。

（6）我方完全接受中铁电气化局集团有限公司物资供应商信用评价管理。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权不接受我方的报价，同时，我方将承担相应的法律责任。

7．如果我方的报价被接受，我方保证在合同约定的供货期内供货，并确保所提供物资的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足采购文件的要求，并严格执行采购文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方报价文件中提出的各项承诺。

8．我方保证：在正式合同准备签订或执行之前，本报价函、采购人的书面通知及成交通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价或收到的任何报价文件。

9．我方保证：在生产和将要提供给采购人的物资或物资的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的异议或投诉，且与国家现行法律法规无抵触，不存在任何法律纠纷等问题。如有发生，我方承担全部责任以及由此所发生的全部费用，包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费。

10．         （其他补充说明）。

供  应  商：                                  （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

地	    址：

网	    址：

电  	话：

传  	真：

邮 政 编 码：

年    月    日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年    月    日

二、授权委托书

本人               （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改          （项目名称）          （项目编号）          （包件号）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供 应 商：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年    月    日

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）          （项目编号）            （包件号）报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1．          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加报价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

5．本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6．本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                       （签字）

联合体成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                       （签字）

联合体成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                       （签字）

……

年    月    日

四、谈判保证金

若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

中铁电气化局集团物资贸易有限公司：

鉴于        （供应商名称）（以下称“供应商”）于    年    月    日参加           （项目名称）         （项目编号）        （包件号）的报价，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在报价有效期内撤销报价文件，成交后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还谈判保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）        。

本保函在报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在报价有效期内送达我方。

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：           （签字）

地	  址：

邮政编码：

电	  话：

年    月    日

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 报价文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：

1．除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求，并在本章“八、报价设备技术性能指标/材料质量标准的详细描述”对采购技术条件逐条响应。

2．我方报价文件中的技术条件符合国家和中国国家铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准，并与采购文件技术条件无实质性差异。我方知晓并承担提出商务和技术条件偏差的报价风险。

六、分项报价表

6.1.1 报价表（适用于DLZM08包）

（谈判报价为每包件物资材料的到站总价）

供应商名称：                        项目编号：                              包件号：

| 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 出厂 单价（元） | 运杂费单价（元） | 到站 单价（元） | 合价（元） | 增值税税率% | 发站 | 交货地点 | 运距（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1×4 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

说明：1.单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

6.1 报价表（适用于DLZM09包）（谈判报价为每包件物资材料的到站总价）

投标人名称：                                               招标编号：                                                  包件号：

| 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 每米含量/铜（kg/m) | 铜价(元/kg) | 其他综合费用（元） | 运杂费单价（元） | 到站 单价（元） | 合价（元） | 增值税税率% | 发站 | 交货地点 | 运距（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2*3+4+5 | 7=1×6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

说明：1.单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入；合价取整数，小数点后第一位四舍五入；

2.单价为到货价，包含至甲方交货地点的随机配件及工具费、包装费、运杂费、装卸费、资料费、税费、保险费等。

注：本次投标各投标人必须按照铜价100000元/吨为基准报价并评审。

结算单价实行浮动价格，结算单价按下列方式计算，具体订货数量以买方排产为准。具体结算单价以下列计算公式计算：

（1）结算单价＝【单位含铜量*铜材单价＋其他综合费用（含运杂费）】。其他综合费用为除铜材价外的所有其它含税费用，增值税税率为13%。其他综合费用为固定费用，本合同执行期间，若国家税率不做调整，其他综合费用不予调整。

（2）结算价格中“铜材单价”等于锁铜函（买方发给卖方的）发出日期当天“长江有色网”公布的1#铜材市场均价，按每批次下单当天锁定。卖方收到买方锁铜函传真后，不论卖方是否根据锁铜函采取相应的锁铜措施，都视为该批铜价已经锁定，铜价锁定后不论原材料价格涨跌，价格不做任何调整。

6.2物资描述表

供应商名称：                       项目编号：                                包件号：

| 序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货 地点 | 收货人 | 交货 状态 | 交货条件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

注：表格可以根据实际情况增加内容。

6.3 物资报价成本分析表

供应商名称：                              项目编号：                      包件号：

物资名称：                                规格型号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械加工费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备折旧费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备维护费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 水电费小计 |  |  |  |  |  |
| 生产成本合计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 销售费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 财务费 |  |  |  |  |  |
| 成本合计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 利税小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 税收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税后利润 |  |  |  |  |  |
| 出厂单价 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 运杂费小计 | 公里 |  |  |  | 注明运输方式 |
| 到站单价 |  |  |  |  |  |  |

注：1．按物资规格型号做成本分析表。表中各大项目内容及顺序固定不变，细目不限于上述内容，可根据实际需要增减。

2．每种类别的报价物资需分析不少于3个主要规格型号的单价（规格型号不足3个的情况除外）。

3．标明运输方式（火车、汽车等）和运输里程。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 供应商名称 |  |  | □制造商 □代理商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 报价物资制造商名称 |  |  |  |  |
| 供应商须知要求报价物资制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1．供应商应根据供应商须知要求在本表后附相关证明材料。境内供应商以现金或者支票形式提交谈判保证金的，还应附基本账户证明材料。

- 如果供应商须知对报价物资制造商的资质提出了要求，供应商应根据供应商须知要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）营业执照、质量体系认证证书（如有）

（三）许可和认证：生产许可证、3C认证、安装资质等（如有）

（四）近年财务状况表

供应商应根据供应商须知要求在本表后附相关证明材料，即近年财务会计报表复印件，包括资产负债表、利润表。

（五）近年检验报告

（六）近年完成的类似项目情况表

| 物资名称 |  |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 交货截止日期 |  |
| 项目概况及供应商履约 情况 |  |
| 备注 |  |

注：1．供应商应根据供应商须知要求在本表后附相关证明材料。

2．供应商为代理经销商的，供应商须知要求供应商提供报价物资的业绩的，供应商应按照上表的格式提供报价材料的业绩情况并根据供应商须知的要求在本表后附相关证明材料。

3．每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

4．当供应商为制造商且同类供货项目是通过代理商签约并实施的，需注明代理商名称、地址、联系人及电话。

（七）正在供货和新承接的项目情况表

| 物资名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 交货起始日期 |  |
| 交货截止日期 |  |
| 项目概况及供应商履约 情况 |  |
| 备注 |  |

注：1．供应商应根据供应商须知要求在本表后附相关证明材料（须能够体现合同数量及交货期等）。

2．每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

3．当供应商为制造商且同类供货项目是通过代理商签约并实施的，需注明代理商名称、地址、联系人及电话。

（八）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商在 年 月~ 年 月（递交报价文件之日起前 年内）发生的合同诉讼及仲裁历史，并指出每一案件的年份、采购人名称、诉讼缘由、争议事项、争议金额、胜诉或败诉。 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（5）项的要求附相关证明材料。

（九）供应商的信誉情况表

| 项目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |

注：1．供应商应按照采购文件第二章“供应商须知”前附表和“供应商须知”正文第1.4.3（12）-（16）目的规定，逐条说明其信誉情况。

2．供应商应根据采购文件第二章“供应商须知”要求在本表后附相关证明材料，包括供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的查询结果截图、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单的查询结果截图、以及报价单位及其法定代表人（单位负责人）近三年内在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）行贿犯罪行为的查询结果截图。

3．以联合体形式参与报价的，联合体各成员应分别填写。

（十）制造商授权书

制造商授权书

（项目编号）

（包 件 号）

致：        （采购人）

我单位        （制造商名称）是按        （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在        （制造商地址）。兹授权按        （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在        （供应商的单位地址）的        （供应商名称）以我单位制造的        （物资名称）进行

（项目名称）报价活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任，承诺提供售后技术服务。

授权期限：

供应商名称：          （盖单位章）             制造商名称：          （盖单位章）

签字人职务：                                   签字人职务：

签字人姓名：                                   签字人姓名：

签字人签名：                                   签字人签名：

法定代表人或其委托代理人签字                   法定代表人或其委托代理人签字

说明：本授权函由委托代理人签字的，须出具法定代表人的授权委托书。

（十一）其他材料

附采购文件要求的其他资格证明材料。

八、报价设备技术性能指标/材料质量标准的详细描述

（供应商须对采购技术条件逐条响应）

九、技术支持资料

十、相关服务计划

十一、生产组织供应能力分析表

| 序号 | 类型 | 报价物资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最大月生产能力 |  |  |
| 二 | 已签合同月供应数量 |  |  |
| 三 | 剩余月生产能力 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

十二、拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

| 序号 | 设备、仪器名称 | 制造商 | 规格 型号 | 数量 | 状况 | 生产产品或部件 | 额定产能或生产参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验设备 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．供应商应附企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，所生产产品的规格型号和相应检测设备（设施）等证明材料。

2．供应商可以将制造设备及检验设备分别列表。

十三、其他资料