中铁四局集团电气化工程有限公司龙烟市域铁 路LYSG-2标四电项目RTU及能管系统采购

招标文件

招标编号:ZTSJWZ-DQH-2025-041

招   标  人：中铁四局集团电气化工程有限公司 招标组织单位：中铁四局集团电气化工程有限公司

二O二五年十月

目 录

第一章  招标公告 	 1

1.招标条件 	 2

2.项目概况与招标内容 	 2

3.投标人资格要求 	2

4.资格审查方式 	 3

5.招标文件的获取 	3

6.投标文件的递交 	3

7.开标 	3

9.招标人信息 	 4

附表 1 	5

第二章 投标人须知 	6

投标人须知前附表 	7

2.招标文件 	 12

3.投标文件 	 13

4.投标 	14

5.开标 	15

6.评标 	15

7.合同授予 	 16

8.重新招标和不再招标 	 17

9.纪律和监督 	 17

第三章 评标办法 	 24

评标办法前附表	25

1. 评标方法 	 27

2. 评标委员会 	 27

3. 评标程序及评审标准 	 27

第四章  合同条款及格式 	32

第五章  物资需求一览表 	55

第六章  技术规格书 	57

第七章  投标文件格式 	77

1．授权委托书 	80

2. 投标保证金缴纳凭证（扫描件） 	 81

3．资格审查资料 	82

4．投标报价资料 	89

6.组织供应、运输、售后服务方案 	93

7.投标人提供的其他资料 	 94

# 第一章  招标公告

中铁四局集团电气化工程有限公司龙烟市域铁路LYSG-2标

四电项目RTU及能管系统采购

招标公告

招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041

## 1.招标条件

中铁四局集团电气化工程有限公司龙烟市域铁路LYSG-2标四电项 目建设资金已落实，项目业

主为济青高速铁路有限公司，所需RTU及能管系统已具备招标条件，现由中铁四局集团电气化工程有限公 司组织公开招标。招标人为： 中铁四局集团电气化工程有限公司，项目施工单位： 中铁四局集团电气化  工程有限公司龙烟市域铁路LYSG-2标四电项目经理部。

## 2.项目概况与招标内容

2.1 项目概况：

龙烟铁路市域化改造工程位于山东省烟台市境内，既有铁路烟台西站至烟台站之间在城市西部新建 蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路烟台西站， 自烟台西站向东利用既有龙烟铁路改扩建，经过经济开发 区、福山区至芝罘区，后利用既有蓝烟铁路终至烟台站项目功能定位为以市域客流为主，兼顾货运和少 量中长途客流的客货共线铁路 。本项目的建设充分利用既有铁路通道资源，激活既有资产，挖铁路蕴 能，对于发展绿色交通、实现可持续发展、创建和谐社会，完善烟台市四区组团区域东西向交通基础设 施，实现政府服务职能，缩短出行时间，拉近空间距离，促进组团一体化发展，改善和提高沿线居民出 行质量，促进沿线旅游发展具有重要的意义。

本标段为 LYSG-2 标段 ， 山东省烟台市境内 。主要设计里程:大季家 (含)-珠玑站(含)DK79+875- GDK115+000，烟台站改造及增建市域车场。

主要工程 内容 : 区 间路基长度 8.01km ， 站场路基长度 10.09km ;桥梁长度 8.33km(其 中特大桥 5.287km) ;隧道长度 4.624km ;烟台西梁场 336 孔心梁预制、架设，全线铺轨、全线四电工程、全线房建 工程(车站 10 个、其中改建 4 个)、其他运营生产设备及建筑物、临时设施和过渡等工程。原合同额： 36.7 亿元。

其中： 电气化公司负责标段内三电及管线迁改工程，全线四电工程。

该项目于 2024 年 9 月 30 日中标，计划工期：2024 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 30 日，工程造价：

8.6 亿元，工程地址位于：山东省烟台市。

2.2 招标内容：物资品种、包件划分见附表 1。

## 3.投标人资格要求

3.1 本次招标投标人资格要求详见附表 1。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标物资一包一投，投标人按包件分别编制投标文件。

## 4.资格审查方式

本次投标人的资质审查采用资格后审的方式，评标办法采用经评审的最低投标价法。

## 5.招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标的潜在投标人请于公告之日起至2025年10月20日24时00分前（北京时间，下 同） ，通过中国中铁采购电子商务平台进行响应并获取电子版招标文件，操作流程如下：

5.1.1 首先在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)注册成为平台用户，建议提前 操作。（客服热线 4006010100）

5.1.2 已注册成功的潜在投标人：请在获取招标文件的规定时间内登录中国中铁采购电子商务 平台进入“供方交易系统（二期）登录 ”--在“我的交易 ”中点击“最新商机（公告） ”--在对应 项目点击展开包件，选中包件点击 “ 响应 ”按钮--填写“联系人、联系方式 ”，最后点击“确定  ” 即可响应成功，具体操作流程详见附件《供应商简易操作指南》。

5.1.3 潜在投标人在完成包件响应后， 即可在规定时间内登陆中国中铁采购电子商务平台免费 获取电子版招标文件（电子版招标文件以PDF 版为准） ，如有问题可咨询本次招标文件获取联系人。

5.2 本次招标按包件收取中标人成交服务费，每包件成交服务费按中标金额的 0.1%收取（四舍 五入取整） ， 上限不超过 1 万元。该费用由投标人报价时予以考虑， 中标人须按照招标文件规定的 收费标准在合同签订前缴纳。

中标人采用电汇或银行转账的形式缴纳成交服务费至指定账户（账户信息详见第二章投标人须 知前附表） ， 并在汇款单上注明： 招标编号+包件号+成交服务费 ，汇款单位名称与中标人名称须完 全一致。

## 6.投标文件的递交

6.1 本次招标投标文件通过中国中铁采购电子商务平台在线上传 ，不接受纸质版投标文件 。线 上递交投标文件的截止时间为2025年11月06日9时00分（即为开标时间） 。投标人须于截止时间前在中 国中铁采购电子商务平台（ www.crecgec.com）进行报价并上传电子版投标文件（PDF 格式） (注： 为 保证投标文件顺利上传，建议投标人提前进行报价和上传投标文件，上传时如遇到问题请联系电商平 台客服热线 4006010100)。

6.2 投标人应对上传平台的投标文件内容进行核对，如出现错传、漏传或下载后无法打开的投 标文件均视为无效 。逾期未在中国中铁采购电子商务平台进行报价并上传投标文件的，视为主动放  弃投标。

6.3 本次招标仅接收已响应并足额缴纳投标保证金的潜在投标人的投标文件，如投标人被评为 2024年度中铁四局集团优质供应商，提供申请（含证明资料）可免交本次投标保证金。

## 7.开标

7.1 开标时间：2025年11月06日9时00分（投标截止时间）。

7.2 开标平台：本次招标通过中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）在线开标， 投标 人无须到现场参加开标。

7.3 开标方式：按规定的开标时间，投标人登录中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com） 进入线上开标大厅参加开标 。开标人员执行“开标 ”操作后，投标报价自动解锁，投标人可在线查  看包件所有报价 。唱标结束后投标人需完成在线签字确认手续，未签字的视为同意开标结果, 具体  操作流程详见附件《供应商简易操作指南》。

7.4 届时请投标人密切关注中国中铁采购电子商务平台 。上述安排如有变化，招标组织单位将 通过发布公告的媒介发布通知。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在中国中铁采购电子商务平台（ www.crecgec.com）和中国招标投标公共服务平台 （http://www.cebpubservice.com/） 上同时发布。

## 9.招标人信息

9.1招标人： 中铁四局集团电气化工程有限公司

招标联系人：何立峥             联系电话： 16605667279

9.2  招标文件获取联系人：刘工     联系电话：0551-82574808

二〇二五年十月

## 附表 1

招标物资包件划分表

| 序 号 | 物资名称 | 包件号 | 计量单位 | 包件数量 | 投标人资格条件 | 投标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所远动屏 | DL-01 | 台 | 9 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有投标物资生产经验生产厂家，并且具有合法、有效的营业执照。 2.生产能力：投标产品生产厂家须须具备年产变电所远动屏300台(含)、RTU2000套(含）、通讯管理机2000套(含）以 上的生产能力，制造地、生产线、原材料、生产工艺、装备必须符合国家产业发展、环保等政策的相关规定，具有与对应 产能相配套主要生产设备（包括但不限于）：生产线、电脑剥线机、高温老化设备；主要检测设备（包括但不限于）继电 保护测试仪、耐压测试仪、高低温交变湿热试验箱、雷击浪涌发生器、脉冲群发生器，并提供相关证明材料。 3.财务能力：投标人必须为增值税一般纳税人，且必须及时开具合法合规的增值税专用发票票据。投标产品生产厂注 册资本不低于5000万元（含）人民币，具有2023年、2024年两年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包含资 产负债表、现金流量表、利润表和财务报表附注)，且每年对应主营业务收入均达到4000万元(含)以上。新成立公司仅需 提供成立后年份的财务会计报表。投标人须提供税务机关出具的最近6个月的《税收完税证明》。 4.质量保证能力：产品符合国家现行标准和本项目设计要求，具有2023年1月1日至开标之日由专业检验、检测机构 ( 须取得CMA计量认证资质）出具的投标物资（必须为投标物资生产厂产品，检测委托单位必须为投标人）有效合格的质量 检验报告，按包件内变电所远动屏、能源管理、RTU、通讯管理机检验报告各一份。 5．供货业绩：投标人提供 2023年1月1日至开标之日国家大中型基建项目或铁路大中型基建项目的投标物资供货业绩 相关证明材料（合同协议书，时间以合同签订时间为准）至少2份，单份合同金额不低于80万元。投标人提供 2023 年1月 1日至开标之日相关铁路局主管部门出具有效期内的运行业绩证明至少1份。 6.履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉。2023年1月1日至开标之日：（1）投标人没有与骗取合同有关的犯罪 或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；（2）投标人未被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单、经营 异常名录 ”，未被中国执行信息公开网列入“失信被执行人 ”，未被信用中国列入 “行政处罚 ”“严重失信 ” “经营异 常 ”（提供以上网站查询结果截图）且处于公示期内；（3）投标人未被中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限 公司、中铁四局集团、招标人列入 “供应商信用评价结果 ”“分级管理名录 ”且处于限制交易期内。 7.其他要求：投标人应具备跨地域供应、集散能力；提供相关组织供应方案及措施。生产厂在供应过程中，不得提供 贴牌产品，且不允许分包、转包。 | 7 |
|  | 分散式RTU终端 |  | 个 | 767 |  |  |
|  | 通讯管理机 |  | 台 | 18 |  |  |
|  | 能源管理主站扩 容 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 能耗集中器终端 |  | 台 | 56 |  |  |
|  | 箱变RTU |  | 套 | 37 |  |  |
|  | 载波采集器 |  | 套 | 1000 |  |  |

注： 1.本次招标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件。

2.投标保证金可采用银行转账或金融机构出具的投标保函形式缴纳。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标计划批准文件及文号 | 《关于中铁四局集团电气化工程有限公司龙烟市域铁路 LYSG-2标工程四电项目主要物资招标采购报告》 |
| 1.1.2 | 招标编号 | ZTSJWZ-DQH-2025-041 |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.2 | 招标组织单位 | 地 址：安徽省蚌埠市迎湖路 9号 联 系 人：李友山 电 话：0552-3889228 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 见第五章“物资需求一览表 ” |
| 1.4 | 投标人资格要求 | （1）营业范围要求：满足招标公告投标人资格要求； （2）生产能力要求：满足招标公告投标人资格要求； （3）财务能力要求：满足招标公告投标人资格要求； （4）质量保证能力要求：满足招标公告投标人资格要求； （5）供货业绩要求：满足招标公告投标人资格要求； （6）履约信用要求：满足招标公告投标人资格要求； （7）其他资质要求：满足招标公告投标人资格要求。 |
| 1.9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清、补遗、修改、补充等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年10月21日12时00分前，在中国中铁采购电子商务平 台上传 |
| 2.2.2 | 招标人澄清招标文件的截止时间 | 2025年10月21日17时30分前，在中国中铁采购电子商务平 台公布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的截止时间 | 2025年10月22日17时00分前，登陆中国中铁采购电子商务 平台确认 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的截止时间 | 2025年10月22日17时00分前，登陆中国中铁采购电子商务 平台确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 修改、书面澄清、说明和补正等 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自招标文件规定的提交投标文件截止之日起90天内保持有效 。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 银行转账或金融机构出具的投标保函 投标保证金的金额：具体见招标公告附表1。 说明： 1.投标人采用银行转账形式缴纳：须在中国中铁采购电子 商务平台上获取收款账户，流程如下： 点击“我的参与 ”—对应项目“待交费用 ”—“ 电子支付 ” 勾选对应包件—“下一步 ”—“提交 ”—“我的交费单 ”— “交费账号 ”。 注意事项：必须从投标人的基本账户汇出，如投标人同时 投标多个包件，应按“我的交费单 ”合计金额交费，并注明 对应包件号。投标保证金须在2025年11月05日12时00分前 到账。 2. 投标人采用投标保函形式缴纳： 投标保函应参照第七章投标文件格式按包件开具。 注意事项：投标保函原件须在2025年11月05日12时00分前 邮寄至招标人指定地点并完成签收，不接受到付。未按上述 要求送达，造成的损失由投标人自行承担。 招标人保留核实投标保函的真伪权利，投标人有义务配 合招标人对投标保函的核验，如果发现投标人提供的保函是 虚假、伪造的，招标人将按照招标文件第四章合同条款及格 式27.2.1（一）条对投标人实施分级管理。 投标保函原件邮寄地址： 安徽省合肥市包河区望江东路96号中铁四局集团物资招标中 心（铁四局大院西门） 收件人：万会计 联系电话：0551-82574958 如投标人被评为2024年度中铁四局集团优质供应商，提供申 请（含证明资料）可免交本次投标保证金。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标人的法定代表人或其授权人按招标文件要求在投标文件相 应位置签字并加盖单位公章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | PDF电子版1 份（上传至中国中铁采购电子商务平台） |
| 3.6.4 | 投标文件电子版格式 | 将编制完成的投标文件连续页码彩色扫描保存为一个PDF格 式文件,文件名为 “**公司（投标人全称）**包件投标文件 ” 。每包件一个PDF格式文件，禁止以单页PDF格式上传。 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：详见招标公告6.1条款 在截止时间前于中国中铁采购电子商务平台进行网上报价并 上传PDF电子版投标文件。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见招标公告7.1条款 |
|  |  | 开标地点：中国中铁采购电子商务平台 |
| 5.2 | 报价解锁时间 | 开标时间到，开标人员执行“开标 ”操作后，投标报价自动解 锁，投标人可在线查看包件所有报价。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1～3个，并标明次序。 |
| 7.3.2 | 成交服务费 | 本次招标按包件收取中标人成交服务费，每包件成交服务费 按中标金额的0.1%收取（四舍五入取整），上限不超过1万 元。该费用由投标人报价时予以考虑，中标人须按照招标文 件规定的收费标准在合同签订前缴纳。 成交服务费转入账户名称：中铁四局集团电气化工程有限公 司龙烟市域铁路LYSG-2标四电项目经理部 开户银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市福山区支 行 账 号：937062013000502854 备注龙烟市域铁路LYSG-2标四电项目+事项 联 系 人：王孝廉 联系电话：18715151360 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行转账或金融机构出具的履约保函； 应缴纳金额：每包件履约保证金按中标总价的2%收受。 履约保证金收款账户: 开户名称： 中铁四局集团电气化工程有限公司龙烟市域铁路 LYSG-2标四电项目经理部 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市福山区支 行 账 号：937062013000502854 备注龙烟市域铁路LYSG-2标四电项目+事项 履约保函原件送达地址：山东省烟台市福山区北京中长兴 工业园5号楼5楼中铁四局 联 系 人：王孝廉 联系电话：18715151360 |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 注意事项：招标人保留核实履约保函的真伪的权利，中标人 有义务配合招标人对履约保函的核验，如果发现中标人提供 的履约保函是虚假、伪造的，招标人将按照招标文件第四章 合同条款及格式27.2.1（一）条对投标人实施分级管理。 |
| 9.5 | 行政监督部门联系方式 | 联系人：邹耀 联系电话：18096521280 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人对所有包件应一包一投。 |  |
| 10.2 | 澄清修改文件解释顺序：对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处， 以日期在后的澄清或补 遗为准。 |  |
| 10.3 | 投标人应完全响应技术规格书中所有标准。 |  |

1.总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定， 以 及投标人须知前附表所列本次招标计划批准文件，本招标项目有关物资（下称招标物 资） 已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 招标编号、招标人、招标组织单位、项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源及落实情况

招标项目的资金来源及落实情况： 资金已落实。

### 1.3 招标内容、技术要求、计划交货期和交货地点

1.3.1 招标内容：见投标人须知前附表。不允许拆包投标。

1.3.2 招标的技术要求：见第六章技术规格书。

1.3.3 招标的计划交货期和交货地点：见第五章物资需求一览表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本次招标物资生产供应能力。

营业范围要求、生产能力要求、财务能力要求、质量保证能力要求、供货业绩要 求、履约信用要求、其他要求：见招标公告附表 1 投标人资格要求；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（5）两个及以上投标人在同一包件存在：法定代表人为同一人，或母公司、全资子 公司及控股、管理公司关系；生产企业与其代理商。

（6）与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

（7）被国家企业信用信息公示系统列入 “严重违法失信企业名单、经营异常名 录 ”。

（8）被中国执行信息公开网列入 “失信被执行人 ”。

（9）被信用中国列入 “行政处罚 ”“严重失信 ”“经营异常 ”。

（10）被中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、 中铁四局集团、招 标人列入“供应商信用评价结果 ”“分级管理名录 ”。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

### 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密， 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文 注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

本次招标不组织投标预备会。

### 1.10 分包、转包

本次招标物资不允许分包、转包。

### 1.11 偏离

本次招标物资不允许偏离。

## 2.招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1） 招标公告；（2） 投标人须知；（3）评标办法； （4） 合同条款及格式；（5 ) 物资需求一览表； （6） 技术规格书； （7） 投标文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组 成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须 知前附表规定的时间前通过中国中铁采购电子商务平台澄清提问，并将加盖单位公章 的扫描件作为附件上传，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前于中国中铁采购电 子商务平台公布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人应在投标人须知前附表规定的时间内登陆中国中铁采购电子商务平 台上完成澄清确认，确认已收到该澄清。未确认者，视为已知悉澄清内容。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15 天前，招标人可以修改招标文件，并在中国中铁采购电 子商务平台发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标 截止时间。

2.3.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间内登陆中国中铁采购电子商务平 台上完成修改确认，确认已收到该修改。未确认者，视为已知悉修改内容。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

### （ 1） 授权委托书；（2） 投标保证金缴纳凭证（扫描件） ；（3） 资格审查资料

；（4） 投标报价资料； （5）组织供应、运输、售后服务方案；（6）投标人提供的其他 资料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“ 投标文件格式 ”的要求进行报价，填写相应表格 。本 次招标的物资为每包件物资的到站总价（包括出厂单价、运杂费等） ， 投标人应按招 标文件要求完成投标物资报 价表、物资描述表（不得随意增减表中任何内容或更改格 式） 和物资报价单价成本分析表 ，表中各栏填写齐全（包括运距） 不得空白 ，运杂费 应如实填写。

3.2.2 投标物资报价

（1）投标物资出厂单价指在物资的生产所在地装车发运前的价格，包含但不限于物资 出厂前所有材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务  费等以及相关税项费用。结算单价按招标文件有关条款进行调整，详见专用合同条款。

（2）综合费单价是指投标人把物资由生产所在地完好无损地运至招标人指定交货地点 所发生的一切费用（包括运杂费、资金成本、财务管理费用、利润等）；投标人应在投标  文件中提供详细具体的运输服务方案。

（3）投标报价组成：投标到站单价=出厂单价+综合费用单价。

（4）本次招标包件实行在合同期内固定单价的方式，投标到站单价即为合同结算单价 , 并在合同执行过程中必须保持固定不变，招标人不考虑任何调整因素。

### （5）本次招标RTU及能管系统DL-01包件设最高限价为：365万元，投标人投标总报

价（含税）超过最高限价的为无效报价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投 标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延 长投标有效期 。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求  或被允许修改或撤销其投标文件； 投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收  回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按照招标公告附表 1 中要求的金额、投 标人须知前附表规定的形式提供相应投标包件的投标保证金，并将汇款凭证或投标保 函扫描件按第七章“投标文件格式 ”要求装订。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决

。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日 内， 向所有投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标截止日后撤销、补充或修改其投标文件；

（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由 30日内拒签合同协议书或未按招标 文件规定提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按招标公告要求提供完备的资料， 以证实其各项资 格条件满足招 标公告的要求，具备承担本包件供货的相应能力。

3.5.1“投标人基本情况表 ”应附投标人合法、有效的企业法人营业执照副本复印 件。

3.5.2“生产能力证明 ”“近年财务状况表 ”“质量保证能力证明 ”“近年投标物 资供货业绩表 ”“近年发生的诉讼及仲裁情况 ”应附内容详见招标公告投标人资格要  求。

3.5.3 按照招标公告中投标人资格要求提供的其他资质文件。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式 ”进行编写，版式用A4 纸（附图、附 表除外） ， 文字用中文简体 。所有文字、 图表必须清晰可辨 。如有必要，可以增加附 页，作为投标文件的组成部分。投标文件应按本章第 3.1.1 项的顺序，连续页码进行 编制。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、交货地点、投标有效期、技术标准 和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应由投标人法定代表人或其授权人在相应位置签字并加盖单位公  章 。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 。投标文件应避  免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的 法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件电子版格式： 将编制完成的投标文件连续页码彩色扫描保存为一 个 PDF格式文件,文件名为 “**公司（投标人全称） **包件投标文件 ” 。每包件一个 PDF 格式文件，禁止以单页 PDF 格式上传 。投标文件份数见投标人须知前附表。

## 4.投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在中国中铁采购电子 商务平台进行网上报价并上传电子版投标文件。网上报价和电子版投标文件不一致时 ,  以 PDF 电子版投标文件为准。

4.1.2逾期未在中国中铁采购电子商务平台进行报价或上传投标文件的，视为主动 放弃投标。

4.1.3 投标人应对上传平台的投标文件内容进行核对，如出现投标文件错传、漏 传或下载后无法打开的投标文件均视为无效。

### 4.2  投标文件的修改与撤回

在本章投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的 投标文件。

## 5.开标

5.1 按投标人须知前附表规定的时间和方式公开开标。

5.2 开标时间到，开标工作人员在线执行“开标 ”操作后，各家投标报价自动解 锁，投标人即可以在线查看包件报价列表。

5.3 唱标结束后投标人需完成在线签字确认手续，未签字视为同意开标结果。

5.4 开标结束。

## 6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 。评标委员会由招标人和从中国 中铁股份有限公司评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员 人数为五人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二

。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要人员的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政 处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文 件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依

据 。评标过程中对投标人投标文件中资质、业绩等证明材料要通过 “ 中国中铁采购电 子商务平台 ”“ 国家企业信用信息公示系统 ”等权威的公共信息平台进行查验。

## 7.合同授予

### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选 人的人数见投标人须知前附表 。招标人有权组织相关人员对评审小组推荐的中标候选 人生产厂家进行实地考察， 中标候选人需予以配合和协助 。被推荐并通过考察的中标 候选人中，招标人应当确定排序第一者为中标人 。排名第一的中标候选人放弃中标、 因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影 响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出 的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2 评标结果公示

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标组织单位将评标结果在中国中铁采购电 子商务平台（ www.crecgec.com）与中国招标投标公共服务平台（ http://www.cebpubs ervice.com/） 网站上同步公示。

### 7.3 中标通知

7.3.1 在评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人在中 国中铁采购电子商务平台向中标人发出中标通知书， 同时将招标结果通知未中标的投 标人。 中标通知书将构成合同的一部分。

7.3.2 中标人应在收到中标通知书后，及时按招标文件规定缴纳成交服务费，账户 信息详见“投 标人须知前附表 ”。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 发出中标通知书后至签订合同前， 中标人应提交履约保证金，履约保证金 采用规定的履约保函形式或银行转账方式，具体详见“投标人须知前附表 ”。

7.4.2 在招标人书面通知签订合同截止日期前， 中标人不能按本章第7.4.1项要求 提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超 过投标保证金数额的， 中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中

标人的投标文件订立书面合同。 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格 , 其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的， 中标人还应当 对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还 投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 标的物数量、交货时间、地点的调整： 由于本次招标的数量为图纸设计数量 , 因此在合同执行过程中，招标人有权对招标物资的数量在招标总量±30%范围之内进  行调整。工程施工设计变更而引起的数量、品种、交货期、交货地点的调整不受此范围 的限制。招标人有权对交货地点和交货期根据施工具体情况进行调整，但交货期变更产 生的单价调整，仍按本章第 3.2 款办理。

## 8.重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再招标

按本章 8.1 款规定重新招标后流标的，可以不再进行招标。

## 9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标 ，不得向招标人或者评标委员会 成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标； 投标人 不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得在合法的评标劳务费之 外额外索取、接受报酬； 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、 中标候选人的推 荐情况以及评标有关的其他情况 。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影 响评标程序正常进行，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥 特定投标人的要求； 不得故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标；严禁组建或者 加入可能影响公正评标的微信群、QQ群等网络通讯群组。不得使用第三章“评标办法  ” 中没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏 对投标文件的评审和比较、 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 。在评标 活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权 向招标人有关行政监督部门投诉，质疑或投诉需附充份证据材料以供查实 。投标人不 得进行虚假、恶意质疑或投诉 ， 阻碍招标投标活动的正常进行，若投标人质疑或投诉 不实，视情况纳入中铁四局供应商分级管理。

### 10.需要补充的其他内容

10.1  投标人对所有包件应一包一投。

10.2  澄清修改文件解释顺序：对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之 处， 以日期在后的澄清或补遗为准。

10.3  投标人应完全响应技术规格书中所有标准。

附件一：开标记录表

以开标时从中国中铁采购电子商务平台导出为准。

附件二： 问题澄清函

问题澄清函

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （招标编号）      （物资品种包件号 ) 招标的评 标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的评审，现需你方对下列问题以 书面形式予以澄清：

1

.

2

.

......

请将上述问题的澄清于       年       月       日       时前发送邮件至邮箱          （电子邮箱 地址）。

中铁四局集团电气化工程有限公司龙烟市域铁路LYSG-2 标四电项目RTU及能管系统采购招标评标委员会

主任：               （签字）

年        月       日

附件三： 问题澄清回复函

问题澄清回复函

编号：

（项目名称）         （物资品种）评标委员会：

问题澄清函（编号：          ） 已收悉，现澄清如下：

1

.

2

.

.....

投标人：                          （盖单位章 )

法定代表人或其委托代理人：           （签字 )

### 年          月         日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

贵单位于           （投标日期）所递交的           （项目名称）       (  招标编号、物资品种、包件号） 投标文件已被我单位接受，并被确定为中标人。

中标价：                     元。

请贵单位在接到本通知书后的       日 内到                        （指定地 点）与我单位签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知 ”规定缴纳履约保 证金等相关费用。

特此通知。

招标人：               （盖单位章）

### 年         月          日

附件五：招标结果通知书

招标结果通知书

（未中标人名称）：

我单位已接受                     （中标人名称）于                    ( 投标日期）所递交的                 （项目名称）            （招标编号、物资 品种、包件号） 投标文件，

确定                        （中标人名称）为中标人。

感谢贵单位对我方工作的大力支持！

招标人：                      （盖单位章）

年        月         日

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 评标委员会 | 评标委员会组成人数 5 人，其中招标人代表 1人。 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 3.1 | 形式 评 审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式 ”的要求 |
|  |  | 投标文件的编制 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.6 项规定 |
|  |  | 投标文件形式 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.6 项规定 |
|  |  | 投标文件递交 | 符合第二章“投标人须知 ”第 4.1 款规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3.2 | 资格 评 审 标准 | 营业范围 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 生产能力 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务能力 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 质量保证能力 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 供货业绩 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 履约信用 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 第二章“投标人须知 ”第 1.4.2 项规定的情形 | 不存在 |
| 3.3.1 | 商务 评 审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 、 投标报价表 、 物资描 述表、成本分析表 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位 公 章，并符合第七章“投标文件格式 ”的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 财务报表 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.5.2 项规定 |
|  |  | 近几年中标履约能力 | 对本次招标履会产生重大影响 |
|  |  | 组织供应 、运输、售后 服务方案 | 科学、合理、可靠 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式 ”规定 |

|  |  | 交货期、交货地点、交货条 件 | 符合第五章“物资需求一览表 ”的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2 | 技术评 审标准 | 投标物资规格型号 | 符合第五章“物资需求一览表 ”的要求 |
|  |  | 投标产品质量检测合格报告 | 提供了符合招标文件要求的合格检验报告 |
|  |  | 生产组织供应能力 | 符合要求 |
|  |  | 主要技术指标和性能 | 符合第六章“技术规格书 ”的要求 |
|  |  | 生产和检验设备 | 满足生产能力要求 |
| 3.3.3 | 重大 偏差 | （10）其他情况 | 1.不接受报价修订和评标价的评定的； 2.招标文件规定可以否决投标的其他情况。 |
| 3.3.4 | 投 标 报 价 的 评 审 | 算术性计算错误的修正 | 符合第三章“评标办法 ”中第 3.3.4.1 项规定 |
|  |  | ## 评标价的评定 | 符合第三章“评标办法 ”第 3.3.4.2 项规定 |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法， 即通过评审且经评审的投标价最低的投标 人为第一中标候选人的评标方法，但明显低于成本价的或超过招标人可以接受价格的 除外。

## 2. 评标委员会

2.1 招标人依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济 等方面的专家组成，人数为至少五人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少 于成员总数的三分之二 。具体成员人数见评标办法前附表。

2.2 评标委员会负责整个评标工作 。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意 见， 以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事 项应在重新评审后， 以评标委员会成员简单多数的意见为准。

2.3 评标工作接受依法实施的监督。

## 3. 评标程序及评审标准

3.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

经形式评审不合格的投标人的投标将被否决 。只有通过了形式评审的投标人才进 行下一步的审查。

3.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

经资格审查不合格的投标人的投标将被否决 。只有通过了资格审查的投标人才进 行下一步的审查。

3.3 商务、技术和报价评审

3.3.1 商务评审

审查投标人是否根据招标文件的规定提供了要求的文件，审核投标文件是否实质 性地符合招标文件的要求，商务审查的主要内容和要求详见评标办法前附表。

3.3.2 技术评审

审查投标人是否根据招标文件的规定提供了技术文件，审核投标文件是否实质性 地符合招标文件的要求，技术审查的主要内容和要求详见评标办法前附表。

3.3.3 重大偏差

重大偏差是指那些对关键条文的偏离、保留或反对的条款，如接受将不能实现招 标的目的，或将妨碍与满足招标文件要求的投标进行公平比较的偏差。投标文件有以 下情况之一的属重大偏差：

（1）未按招标文件规定对法定代表人授权委托书、投标报价表、物资描述表、成 本分析表等签字并盖章的；

（2） 无法定代表人出具授权委托书的（适用于法定代表人授权代理人签署投标资 料的情况）；

（3）未按招标文件要求缴纳投标保证金；

（4）投标人递交二份或多份内容不同的投标文件、或一包多投、或提供虚假资料 、或串通投标的；

（5）投标文件的有效期或投标货物的交货期与招标文件的要求不符；

（6）未完全响应招标文件技术规格书要求，投标物资主要技术指标和性能不满足 招标文件技术性能和指标的；

（7）投标物资规格型号与招标物资不符且不能满足招标物资要求的，投标文件载 明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（8）投标文件出现招标人不能接受的条款和要求的，如付款条件、或拒绝出具履 约保证金或降低履约保证金金额的、减少或减轻投标人的责任和义务的、未按招标文 件要求进行报价的；

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求，投标文件中出现重大漏项的。

（10）其他情况：见评标办法前附表。

投标文件有上述情形之一的，其投标将被否决。

3.3.4 投标报价的评审

3.3.4.1 算术性计算错误的修正

评标委员会按照以下规定对投标文件投标报价进行算术性计算错误修正：

（1）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；到站单价和到 站合价不符， 以到站单价为准，修正到站合价，但单价金额小数点有明显错误的除外； 到站合价与到站总价不符， 以到站合价为准，修正到站总价； 如果用数字表示的金额  与用文字表示的金额不一致时， 以文字金额为准，并修正数字表示的报价、合价。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准。

3.3.4.2 评标价的评定

（1）本次评标价以每包件物资的到站总价予以评定；

（2）如果发现投标供货范围有非实质性的遗漏，为便于公平比较，遗漏部分的价 格要用同一个包件所有投标中相同部分的最高报价计入评标价；

（3）投标报价按照评标委员会根据上述过程的修正值予以调整，投标人应被视为 受此约束。如果投标人不接受修正过后的报价，其投标将被否决；

（4）投标价分析：评标委员会对投标报价进行评审，审查投标报价是否明显低于 成本价。

其中：投标物资报价需满足第二章 3.2.2 条规定。

A.低于成本价的确认：

投标报价明显低于其他投标报价，评标委员会将要求该投标人在规定时间内做出 书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的， 由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标将被否决。

（5）如果评标委员会在对投标人报价修正中，投标人修正后的投标价低于投标人 开标时的唱标价，则以投标人的唱标价为评标价进行排序 。如果该投标人最终中标， 投标人应承诺以修正后的报价与招标人签订合同，若投标人不承诺，其投标将被否决

。

（6）如果评标委员会在对投标人报价修正中，投标人修正后的投标报价高于投标 人开标时的唱标价，则以投标人修正后的投标报价为评标价进行排序 。如果该投标人 最终中标，投标人应承诺以唱标价与招标人签订合同，若投标人不承诺，其投标应被  否决。

（7）评标委员会在对所有投标人报价修正后， 以投标人修正后的投标报价为评标 价依据进行排序。

（8）如出现评标价并列情况的，则以投标人提供的经评审有效的财务报表中主营业 务收入大小（按提供的两年报表主营业务收入之和）进行排序。

（9） 同一包件中存在不同税率发票进行投标报价的，评标委员会按以下规则对投 标人评审报价计算后进行比较：

投标人评审报价=材料净价-材料净价×投标人税率×招标人附加税率之和

材料净价： 能提供增值税扣税凭证的投标人，其“净价 ”是指增值税扣税凭证的 增值税专用发票的不含税价格； 只能提供普通发票的投标人净价即是含税价格，其“ 净价 ”进项抵扣税率为0%。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中 含义不明确、 明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明 。澄清、说明和补正不  得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外） 。投标人的书面澄清、说明  和补正属于投标文件的组成部分 。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或  补正 。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以  否决其投标。

3.4.2 评标委员会有权要求有疑问的投标人提供所需投标文件的原件，不能提供 完整原件的，其投标将被否决 。对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要 求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 投标文件的否决

3.5.1 评标委员会对投标文件评审的结果进行汇总审核，对出现下列情况之一的 投标将被否决：

（1） 明显低于成本价或超出采购单位可以接受的价格；

（2）被确定为有重大偏差的；

（3）投标人串通投标、 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5.2 投标人存在以下行为，其投标将被否决。

（一） 中国中铁采购电子商务平台风险提示不同投标人存在相同联系人、相同联 系电话、相同 IP 地址；

（二）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（三）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（四） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（五） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（六）不同投标人的投标文件相互混装；

（七） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.5.3 在评审过程中， 出现下列情况之一的包件，评标委员会可以否决该包件的所有 投标：

（1）投标人都不能通过评审；

（2）经评审后有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争性的包件；

（3）经评标委员会证实投标人串通投标损害招标人利益的。

3.6 评标结果

3.6.1 推荐中标候选人： 评标委员会对通过资格审查、商务、技术、报价评审的 投标人，按照经评审的投标报价由低到高的顺序，推荐 1~3 个中标候选人。

3.6.2 中标能力：对于同一投标人在同类物资1个以上包件中均具备履约能力且价  格均为最低时，评标委员会应根据该投标人的生产能力、供货保证能力等因素，评定  其最大中标能力，并按照相关物资包件招标人授标总价最低的原则，在该投标人最大中 标能力内，推荐其为第一中标候选人，其他包件依序推荐其他投标人为中标候选人。

3.6.3 完成评标报告：评标委员会按《评标委员会和评标办法暂行规定》 （七部委 令第12号，2013年第23号令修正）编制评标报告，对于需要进一步澄清、说明、补正的 事宜应纳入评标报告。评标报告由全体评标委员共同签字确认。

3.6.4 中标人的确定：

在被推荐的中标候选人中 ，招标人应当确定排序第一者为中标人 。排名第一的中 标候选人放弃中标、 因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金 , 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的 ，招标人可以 按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可 以重新招标。

4．评标工作纪律与保密要求

4.1 评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政 或刑事处罚的。

4.3 公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡 属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该 评标过程无关的其他人员泄漏。

4.4 投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中， 对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被否决。

4.5 评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括评标资料、评标办法、演 算草稿纸和数据信息记录等不得带出评标室。

# 第四章  合同条款及格式

中铁四局电气化公司龙烟市域铁路LYSG-2标四电项目RTU及能管系统采购招标文件

招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041

# 合同协议书

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据招标文件、中标通知书、乙方的投标文件及相关保证和承诺，就第    包号（项目 编号：       ）物资的采购和供应， 甲乙双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵  守。

1．合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义相同。

2．本合同协议书及所附下列文件是构成合同不可分割的部分。

（1）中标通知书、成交告知书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）订货明细表；

（5）技术规格书；

（6）招标文件、竞争性谈判等采购文件（含答疑补遗）；

（7）投标文件、响应文件（含经评标委员会接受的澄清和补充资料）；

（8）本合同其他条款、附件和上述文件提到的其他有关文件。

上述文件应相互补充和相互解释，在不明确或矛盾时，应按以上顺序在先者为准。

3．本合同暂定总价（含增值税）         元（大写：人民币          元）。其中， 不含税价款为          元（大写：人民币          元），增值税税率为    %，增值税

__________元（大写：人民币          元）。

订货明细表

| 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 含税总价（元 ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不含税 单价 | 税率 | 含税单价 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税合计人民币（小写）： 大写 ： |  |  |  |  |  |  |  |

本合同单价均为到交货地点的落地价，包含乙方必要的成本、运输、装卸、检测、包 装保护、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险，未列明的，均已包 括在单价内， 甲方不再就本合同另行支付其他任何费用。

此单价在合同履行期限内实行固定单价，合同期内单价不予调整。

本合同数量为合同暂定数量， 甲方可根据实际需要进行数量增减。

4．乙方保证按合同约定向甲方提供符合合同要求的物资， 甲方保证按合同约定支付货 款。

5. 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险均已充分判断 , 双方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。本合同任意条款无效、失效和不  可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。本合同应按照中华人民共和  国的现行法律进行解释，本合同未尽事宜，均以现行法律的规定作为补充。

6．对合同有任何修改或补充，应签订补充协议。补充协议应为书面形式，且需经双方 代表签字和加盖公章，其构成合同文件的一部分。

7．本合同正本一式     份， 甲乙双方各执     份；副本      份， 甲方执    份，乙方执 份，具有同等法律效力。

8.双方确定合同协议书落款地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的 送达地址，任一方变更送达地址必须在变更之日起 7日内书面通知对方，否则不发生送达 地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

9．本合同自     年    月    日经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。合同有效期自合 同生效之日起，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。

甲方全称（公章）：                     乙方全称（公章）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

开户银行名称：                        开户银行名称：

银行账号：                            银行账号：

联系人：                              联系人：

电话：                                 电话：

法定代表人签字：                      法定代表人签字：

或授权代理人签字：                    或授权代理人签字：

## 通用合同条款

1．定义

在合同中，有关名词和术语按下列解释：

1.1“合同 ”指甲方和乙方之间达成的中标合同，包括合同协议书及所有的附件和所有 提到的文件，对双方都具有约束力。

1.2“合同总价 ”指根据本合同规定乙方在完全履行合同义务后， 甲方应支付给乙方的 价款。

1.3“物资 ”指根据本合同规定，乙方须向甲方提供订货明细表中规定的一切物资。

1.4“服务 ”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及 安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.5“ 甲方 ”指“合同协议书 ”中指明并与乙方签订合同的当事人。

1.6“ 乙方 ”指“合同协议书 ”中指明并与甲方签订合同的当事人。

1.7“施工单位 ”指合同中指明的，具体使用合同物资的单位。

1.8“建设项目 ”指投标人须知中所指的招标项目。

1.9“监理单位 ”指“专用合同条款 ”中指明的，作为合同物资到达施工现场验收单位 之一。

1.10“ 乙方代表 ”指乙方委派的负责与甲方等相关单位联系的人员，具体人员在“专 用合同条款 ”中指明。

1.11“天 ”指日历天。

1.12本合同及采购文件中，买方与甲方，卖方、供应方与乙方均为同一主体的不同称 谓。

2．标准和适用性

2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应 符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3．合同文件和资料的使用

3.1没有甲方书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方人员提供的有关合同或任何合同 条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他 人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

3.2没有甲方书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第3.1款所列举的 任何文件和资料。

3.3除了合同本身以外，合同条款第3.1款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方 有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

4．知识产权

4.1乙方应保证， 甲方使用本合同物资或物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯 其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，乙方应承担全部责任以及 由此所发生的全部费用。

5．联络

5.1甲方负责督促和检查乙方的合同履行情况。

5.2乙方应按项目设乙方代表，负责物资生产、供货、质量检验、交接、调试、技术服 务（含售后服务）等环节的业务协调以及与甲方、施工单位等相关单位的联络，并在合同 生效后10天内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

5.3乙方代表的变更、撤销应获得甲方的书面认可。 甲方有权根据乙方代表的工作情况 , 提出撤换人员的要求。乙方应根据5.2款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位 前原乙方代表继续承担5.2款的职责。

6．计划和报告

6.1在中标合同签署后7天内或发货前30天内， 甲方向乙方提出月供应需求计划（订单 ) 。

6.2乙方收到月供应需求计划（订单）后2天内，乙方应向甲方提交可行的生产、运输 、供应方案。如甲方认为需要调整，乙方应根据要求修改以上方案。

6.3乙方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包 括：

（1）生产供应安排计划；

（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；

（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

7．检验、测试

7.1在交货前，乙方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面 详细的检验，并出具一份证明物资符合规定的检验证书，此证书将作为付款和运营交接的 初步证据，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验定论。乙方检验的结果和细 节应附在检验证书后面。

7.2 检验和测试可以在乙方制造厂的所在地、交货地点或物资的最终目的地进行。如 果在乙方制造厂的所在地进行， 甲方或其代表有权参加在交货之前对物资的检验与测试， 乙方应免费提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

8．包装和标记

8.1乙方提供的全部物资均应按技术规格书规定进行包装，包装应适应运输、装卸、防 潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

8.2物资的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格 遵守国家有关规定并符合甲方的合理要求。

8.3由于货物包装不当或采取防范措施不充分致使货物损坏或丢失时，乙方均应负责修 理、更换或赔偿。如因乙方原因造成合同货物的误运，乙方应承担由此发生的相应费用。

9．运输和保险

9.1乙方负责办理物资在运抵目的地途中的运输和保险；如乙方负责安装的，则货物运 抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。乙方应将物资完好无损地运送到合同约定地点。

9.2物资运输途中的毁损、灭失的风险由乙方承担并由乙方与承运人、承保人办理理赔 事宜。

9.3乙方应按甲方约定组织供应，合同物资应在要求的时间前送达交货地点。

9.4乙方应在物资装车/船前24小时之内将合同号、物资名称、数量、运输工具名称、 车/船号及启运日期通知甲方。

10．验收

10.1乙方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文 件。

10.2物资运抵交货地点后， 甲乙双方及施工、监理单位应按乙方提供的发货物资清单 对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。如发现包装破损，应做出记录并立即 检查，确认是否对物资本身造成损伤。如确认对物资本身造成了损伤，乙方应及时更换被 损伤的物资，或者免费进行必要的补救以达到物资出厂的标准。

10.3货物运输至甲方指定地点，经组织初步验收合格后， 甲方向乙方出具验收凭证。 此验收合格的凭证不作为判定物资质量的依据，并不视为免除乙方对产品质量和技术应负 的责任。通过验收发现品种、型号、规格、数量等不符合规定和合同约定的， 甲方及时向 乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制，随时发现可以随时提出异议

。乙方在收到甲方异议后，应在2日内负责处理；如果乙方逾期不予处理或收到异议通知后 置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见， 甲方有权将收到的货物自行处理或重 新进行采购，因此发生的费用和损失由乙方承担。

乙方提供单据中事先印刷的相关备注文字内容不构成合同文件的组成部分。

10.4甲方出具验收凭证后，物资所有权转移给甲方，但并不解除乙方对其物资应负的 质量责任。

10.5甲方有权对验收合格后的物资交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试 的物资不能满足技术规格的要求，乙方应及时更换，或者根据甲方要求对缺陷免费进行修 复以满足技术规格的要求，并承担该部分检验费用。

10.6甲方在物资到达最终目的地后对物资进行检验、测试及必要时拒绝接受物资的权 利不会因为物资在乙方制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制 或放弃。

11．伴随服务

11.1乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“专用合同条款 ”与技 术规格书规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供物资的现场组装和/或试运行；

（2）提供物资安装和/或维修所需的工具；

（3）为所供物资的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供物资实施运行或监督或维护或修理，但前提条件 是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在乙方厂房和/或在施工现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理 对甲方人员进行培训。

11.2乙方应提供合同条款/技术规格书中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报 价或双方商定的费用已包括在合同价中。

12．备品备件

12.1乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1） 甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承 担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足 够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和 规格。

12.2乙方应按照“专用合同条款 ”/技术规格书中的规定提供所需的备件。

13．合同结算和付款

13.1 乙方按照合同规定在交货点验合格后，凭以下所列单证按月向甲方结算货款。

（1） 已交货且未结算物资的全额增值税专用发票（一票制）及付款申请书；

（2） 甲方出具或认可的验收单据和月度结算单。

13.2乙方将13.1所列单据送交甲方， 甲方按合同条款约定对单据的真实性、准确性进 行核实，确认无误后，作为支付的依据。

14．保证

14.1乙方向甲方保证严格按合同要求提供合同物资和服务。

14.2乙方保证合同项下的所有物资是采用符合国家相关规定的、先进的工艺和合格的 材料制成，提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品，并完全符合技术规格书规 定的质量、规格、性能和技术标准的要求。 由于工艺或材料的问题而导致物资的任何缺陷 , 乙方对此负责。

14.3 在“专用合同条款 ”约定的质量保证期内所发现的缺陷， 由甲方以书面形式通知 乙方，乙方在收到通知后应在3天内到达现场并提出解决方案，及时给予免费维修或更换。

14.4乙方保证对由于生产制造及未交付甲方前的原因造成物资的任何缺陷负责，乙方 收到甲方关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，其费用甲方均不负责

。

14.5乙方应保证其是合同所供货物的合法持有者，使甲方免于因使用合同货物受到第 三方侵权的诉讼。如甲方因使用合同货物受到第三方的诉讼，乙方应在甲方的协助下自费 处理与第三方的诉讼并赔偿甲方由此遭受的任何费用和损失。

14.6本合同不得用于对外担保、融资及募集资金等经济活动。

14.7乙方独立承担因履行本合同而实施的加工、运输、装卸、安装、拆除等合同范围 内作业过程中的安全生产责任，包括但不限于乙方在甲方施工场地、通往工地的施工便道 等所有与甲方及其关联单位有关的所有区域实施的前述行为。

15．质量保证

15.1乙方应对所提供物资的质量负责。

15.2在质量保证期内，乙方提供合同约定的服务，发生的费用已包含在本合同金额中

。

15.3乙方已全部履行完合同义务的， 甲方按规定返还质量保证金。如在质量保证期内 发生质量纠纷，且质量纠纷的解决日期超出质量保证期，则质量保证金待纠纷最终解决后 30天内付清。但质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。

15.4乙方在合同物资质量保证期外但在寿命期内提供的其他服务，费用由甲乙双方商 定。

15.5视物资供应情况， 甲方有权或委托第三方到生产地进行质量抽检，乙方应予协助 并提供工作便利，抽检不合格费用由乙方负担。使用过程中出现因材料质量问题导致质量 事故或甲方及其用料单位在建设单位评价考核中扣分，乙方应承担给甲方及其用料单位造 成的实际损失。

16．变更及合同修改

16.1一般情况下合同约定内容不予调整。在合同执行过程中，如甲方按实际需要须对 合同规格、数量、交货地点和交货期进行调整，可依据工程进度提前30天书面向乙方发出 变更通知，乙方应予执行。发生调整的， 甲乙双方应签订补充协议。

16.2本次招标物资单品种包件数量可允许浮动范围±30%，如果数量发生变化，根据合 同约定的价格调整合同金额。

16.3如果交货地点发生变化，根据运输里程和运输单价重新计算运杂费，并相应调整 合同金额。

16.4因工程实际原因导致规格发生变化， 甲乙双方应按照本包件内相同规格的出厂单 价确定出厂单价。

16.5甲方要求调整物资规格、数量或者变更交货地点的，乙方可以申请延长履约时间 并书面通知甲方， 甲方同意后执行。

17．分包、转包

17.1在没有甲方事先书面许可的情况下，乙方不能分包、转包。

18．索赔

18.1如果乙方未履行其在合同下所应承担的责任和义务， 甲方可向乙方提出索赔，乙 方同意按下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。

（1） 乙方同意退货并将货款退还给甲方，并承担由此产生的一切损失和费用，包括但 不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的 其他费用以及违约扣款；

（2）用符合合同规定的新物资更换或修复有缺陷的物资，乙方应承担更换和修复发生 的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，乙方更换或修复的物资质量保证期 按照本合同约定重新计算。

18.2只要甲方的索赔通知是在质量保证期满后第30日以前提出的，索赔便应被认为是 有效的。

18.3若乙方在收到甲方索赔通知后7天内未予回复，该索赔要求应视为被乙方接受。

18.4若乙方未能按18.1款规定方式在约定时间内消除质量缺陷， 甲方可自行采取措施 消除该质量缺陷， 由此而产生的一切费用由乙方承担。

19．误期赔偿费

19.1 在合同有效期内，若乙方执行合同遇到无法按时交货和提供服务的情况，应及时 以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。 甲方在收到乙方通知后，应 尽快对情况进行评价，并书面确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

19.2除合同条款第16.5、19.1款约定的情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交 货和提供服务，在不影响甲方行使合同项下的其他补救措施的情况下， 甲方有权从应付货 款、履约保证金中扣除误期赔偿违约金。

20．终止合同

20.1 在甲方对乙方下列任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下， 甲方可向 乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

20.1.1 如果乙方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第16.5、19.1款的约定同意 延长的期限内提供部分或全部物资，且在甲方提出改正要求的时限内仍未履行；

20.1.2如果乙方未能履行合同约定的包括但不限于第16.1款等其他义务；

20.1.3如果甲方有充分依据证明乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为 即属于下述定义条件：

（1） “腐败行为 ”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在合同 实施过程中的行为；

（2） “欺诈行为 ”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲 方利益的行为。

20.2 第22.1款不可抗力事件的情况下的合同终止应按照第20.3款规定办理。

20.3如果甲方根据上述第20.1款的约定，终止了部分或全部合同， 甲方可以依其认为 适当的条件和方法购买与未交物资类似的物资或服务，乙方应承担甲方因购买类似物资或 服务而产生的额外支出。在终止部分合同情况下，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

21．履约保证金

21.1乙方应在“专用合同条款 ”约定的方式和时间内提交履约保证金。

21.2履约保证金的有效期为合同物资最后一批交货验收后一个月。

21.3履约保证金在签订封账协议后15日内退还。

21.4履约保证金因乙方原因导致物资交货时间延长，其履约保证金有效期应相应延长

。

21.5发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生20.1款所列的违约行为之一而完全终止合同；

（2）乙方不履行实质性的投标承诺。

21.6履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付物资的质量保证责任。

22．不可抗力

22.1如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他 不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务， 受影响的合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后15日 内将有关部门或机构出具的证明文件提交给合同另一方。

22.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履 行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通 知合同另一方。

22.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合 同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过15日，合同任何一方均有权以书 面形式通知对方部分或全部终止合同。

23．税费

23.1按中华人民共和国相关税法征收的与乙方合同执行有关的一切税费由乙方支付。

23.2乙方积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方 开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要 求及时向甲方提供该发票的存根联复印件， 以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增 值税发票（专用发票/普通发票） 已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方 经济损失的，应由乙方承担。

在支付尾款时，乙方应向甲方提供最后一期增值税发票对应纳税所属期的增值税《税 收完税证明》 。乙方当期无需缴纳税款的，应向甲方提供加盖税务机关业务章及乙方公章 的增值税纳税申报表。在涉及货物质量问题的退货行为时，如果退货行为涉及开具红字增 值税专用发票的行为，乙方应当履行相关协助义务。

在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得增值税专 用发票尚未认证抵扣，乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请， 并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补 开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具 红字增值税专用发票。

23.3 合同执行期间，若因国家税务政策变化导致税率调整，将按物资价税分离，即物 资不含增值税单价不变的原则，按照变更后的新税率计算并结算，调整后的含税单价=不含 增值税单价*（1+新税率）。对合同已履行已开票部分结算额不做调整，对合同已履行但未 开票部分结算额根据实际开票时适用税率调整已结算金额，对合同未履行部分按实际履行 期间的适用税率进行计算结算。

24．争议的解决

24.1执行合同过程中出现争议时， 甲乙双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解 决。如协商不成，双方在专用条款中具体约定内部协商调解和通过诉讼、仲裁方式处理等 争议解决机制。

25．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26．合同生效

26.1下述合同附件为本合同文件不可分割的部分并与本合同文件具有同等效力：

（1）供货范围及单项价格表；

（2）技术规格书；

（3）交货批次及交货时间；

（4）履约保函。

27．其他

27.1 甲乙双方通过代表联络合同执行有关事宜，一切交往函电均应为书面形式。

27.2 甲方有权根据乙方具体违约情形，采取内部限制交易措施。

27.2.1乙方存在下列情形之一的， 甲方有权认定为一般不良行为，给予限制交易期限 3 个月：

（一）提供虚假保函；

（二）无正当理由拒不签约或者拒不履行合同的；

（三）未按照合同或者需求计划及时交货，经书面催告后，在约定时间内仍未供货或 者安装调试，影响生产建设的；

（四）现场验收中出现三次及以上质量缺陷的，经书面告知后未按合同约定进行整改 的或未按要求采取有效应对措施处理的；

（五）未按照合同约定提供发票、技术证件等，或者提供虚假材料的。

27.2.2乙方存在下列情形之一的， 甲方有权认定为较大不良行为，给予限制交易期限 6 个月：

（一）未按合同约定或违反采购文件承诺，擅自更换产品产地、品牌与生产厂家、规 格，经书面告知后拒不改正的；

（二）抽检质量不合格，影响信誉评价的；

（三）未按照合同或者需求计划及时交货，经两次及以上书面催告后，在约定时间内 仍未供货或者安装调试，影响生产建设的。

27.2.3乙方存在下列情形之一的， 甲方有权认定为重大不良行为，给予限制交易期限 1 年 、2 年：

（一）给予限制交易期限 1 年的情形：

1.违反合同约定进行分包、转包的；

2.违反投标承诺，擅自提供贴牌、 以次充好等非合同约定或低于合同约定标准的产品 及服务的；

3.经认定在采购活动中串标、围标的；

4.单方停止供应给企业造成损失的；

5.弄虚作假，骗取合同或者干扰采购的。

（二）给予限制交易期限 2 年的情形：

1.产品存在批次质量问题，拒不进行召回、退换和撤换的；

2.因产品或服务质量问题造成工程质量缺陷、安全质量事故或者较大不良影响的；

3.违约及不当行为给甲方造成 10 万元及以上损失、重大不良社会影响或者严重扰乱 我方采购秩序的；

4.因乙方原因发生重大安全事故和质量事故的。

乙方不当行为指聚众堵门、堵路、拉横幅、歪曲事实散发信息，殴打、辱骂甲方人员 , 恐吓、威胁人身安全等行为。

27.3甲方的违约责任：

27.3.1乙方按甲方的供货计划供货并已实际交付甲方后，如甲方违反合同中途退货的 , 应向乙方赔偿退货部分货款的10％违约金。

27.4乙方的违约责任：

27.4.1乙方不能交货的， 向甲方偿付不能交货部分对应货款10％的违约金， 甲方有权 解除合同。

27.4.2乙方所交货物种类、型号、规格、花色、包装不符合同规定的，如甲方书面同 意使用，应按质论价； 甲方不同意使用的，应根据具体情况， 由乙方负责包换或包修，并 承担修理、调换或退货而支付的实际费用。因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

27.4.3乙方逾期交货或提供服务的，每逾期一日，应按照逾期物资合同价或未提供服 务的服务费用的1%向甲方支付违约金，直至交货或提供服务为止，并赔偿甲方因此所遭受 的损失；如逾期超过10日， 甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时， 甲方 有权向第三人采购同种类货物或服务，因此增加的费用由乙方承担。

27.4.4乙方提前交付货物的， 甲方无需提前付款，如因乙方提前交付货物导致甲方增 加费用的，该增加的费用由乙方承担。

27.4.5 乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，同时乙方承担本 合同含增值税总价10%的违约金并赔偿断货给甲方造成的一切损失。

27.4.6乙方不能随车提供货物合格证书或其他约定单证的， 甲方有权拒绝收货，因此 产生的费用和损失由乙方负责。

27.4.7在质保期内，乙方未按甲方要求进行维修或更换的，每出现一次，乙方应向甲 方支付未维修或更换物资对应价款的130%违约金， 甲方有权交由第三方进行维修， 由此产 生的费用和损失亦由乙方承担。因货物质量原因造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任

。

27.4.8乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开） ， 甲方有权拒付 相应货款。乙方承诺所提供的相关证明证件、税务发票真实有效，如因票据等不合法造成 的一切损失由乙方承担。

27.4.9 若因逾期送达发票造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此 遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额30%的违约 金。

27.4.10乙方应提供真实、有效、合格的发票，如发现乙方提供虚假发票或虚开增值税 专用发票的情况，乙方须按发票金额的130%向甲方支付违约金，并承担对甲方造成的全部 损失。 由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，发现问题后退回，乙方应无条件更换为 有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失及相关风险，由乙方予以承担。

27.4.11乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门、纪检部门的检查工作，如果乙 方拒不配合， 由乙方支付合同总金额1%的违约金，并承担对甲方造成的损失。

27.4.12乙方保证提供的产品、服务不侵犯任何第三方知识产权和其他任何权利。任何 第三方提出侵权指控时，乙方负责与第三方交涉并承担一切可能发生的经济上、法律上的 责任，由此给甲方带来损失的，乙方无条件予以赔偿。

27.4.13本合同项下的债权债务不得转让，未经甲方书面同意，乙方擅自转让的，向甲 方支付转让部分对应金额20%的违约金。

27.4.14乙方未与甲方进行书面沟通，即对甲乙双方的争议采取诉讼保全的，或因乙方 与第三方争议导致甲方受牵连被采取保全措施的，乙方须承担因保全给甲方造成损失的赔 偿责任，赔偿包括但不限于保全期间甲方资金及财产被冻结金额的资金占用损失（按照中 国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算） ， 以及甲方因资金及财产被冻结造 成生产经营受到的损失等。未经沟通的诉讼保全给甲方造成的损失自从保全发生之日起计 算。

中铁四局电气化公司龙烟市域铁路LYSG-2标四电项目RTU及能管系统采购招标文件 招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041

## 专用合同条款

1． 定义

1.6.1乙方为： □一般纳税人 □小规模纳税人。

1.10乙方代表：

姓名：

电话：

电子邮箱地址：

6．计划和报告

6.1补充：（详细交货计划和具体供货时间）

9．运输和保险

9.1补充： 由乙方负责运输至甲方指定地点龙烟市域铁路施工现场或龙烟项目仓库交货

。货物验收合格交付前，货物的灭失、毁损及装运过程中的安全风险由乙方承担。运输费 用由乙方承担。卸货由甲方负责，卸货费用由甲方承担。

乙方运输车辆需满足防扬散、防流失、防渗漏等环保标准，采用密闭式罐车等防止污 染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，防止或者减少固体废物对环境的污染 , 对所造成的环境污染依法承担责任。

10. 验收

10.1补充：乙方必须提供发货物资清单或送货单。发货物资清单或送货单上必须如实 注明乙方单位名称、真实的联系人及联系电话，并加盖单位公章或业务章，否则甲方有权 拒收该批货物。

10.3补充： 甲方授权收料人： 甲方指定何立峥（身份证号：34292119950716471X ）、 张圣泉（身份证号：130623200203192712）、原靖超（ 身份证号：142301200411090517） 作为甲方指定的收货人，负责货物的验收、签认，同时甲方出具验收凭证（作为结算唯一 凭证） 。 甲方指定人员以外其他人员的验收、签认或者上述人员在乙方出具的送货单或者 其他单据的签字对甲方不发生效力（甲方认可或追认的除外） 。 甲方指定人员发生变化时 , 应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。 甲方对货物的验收，并不视为 免除乙方对产品质量和技术应负的责任。

10.7验收方式：

10.7.1按 2 种方式执行数量验收：

方式二：数量验收以理计数量为准，验收数量、规格是否与送货单、装箱单相符。原 则上应当全部清点，对包装一致的小件物资（如标准件） ，若包装完整，可以按照5%-15% 的比例抽验，若有差异，则应当扩大抽验比例。。

10.7.2质量验收按照 技术规格书验收标准执行。

主要技术指标要求：满足国家、行业相关标准及技术规格书、图纸、合同等要求。

## 10.7.3其他要求：     。

13．合同结算和付款

13.3补充：物资结算方式及结算价

实行以中标到站单价为基础的动态结算，但中标到站单价在合同执行过程中必须保持 固定不变，招标人不考虑任何调整因素。结算公式如下：

投标到站单价=出厂单价+综合费用单价

13.3.1其他结算说明

（1）供应结算期：上月21日至当月20日（含20日）为一个供应结算期。

（2）结算办理要求。乙方于每月20日，根据当期实际供应物资及甲方授权人员签认的 《材料验收单》，编制当期供料清单（附电子版），与各实际用料单位（各分部）物资部  门对账；乙方根据甲方实际用料单位签认的供料清单原件、《材料验收单》原件及甲方提  供的具体开票信息（甲方设有工地材料厂的，工地材料厂负责提供开具清单及开票信息）

, 5个工作日内向甲方用料单位开具与实收数量（货款）一致的全额增值税专用发票（一票 制结算，运杂费包含在综合单价中，乙方统一开具增值税发票）。 甲方留存《材料验收单  》、供料清单原件各一份。

乙方逾期未办理结算手续的，或延期提供相应增值税专用发票的， 甲方（甲方及工地 材料厂）将相应延期办理相关手续。

（3）结算货币：人民币。

## 13.4补充：

付款方式：验收合格且结算完成， 甲方在收到乙方开具的增值税专用发票（一票制） 后，60日内支付供应期所供合格物资50%货款，供货结束并签订封账协议后6个月内支付至 总结算货款的75%，供货结束并签订封账协议后12个月内支付至总结算货款的95%；剩余5% 货款作为质量保证金，质量保证金在供货结束并签订封账协议后的24个月内支付，但质量 保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任，如发生纠纷，所涉及物资货款在 解决纠纷后30日内付清。

如遇甲方资金紧张，乙方同意给予甲方3个月的支付延缓期。该延缓期内， 甲方不承担 逾期支付责任。

支付方式：采用银行转账、电汇或供应链金融产品。其中供应链金融产品比例占50 % , 承兑期最长不超过 6 个月，乙方承担贴息费用。

13.5补充：乙方供货完成后应当积极配合甲方进行合同债权债务的最终清理，签订《 封账协议》《末次付款协议》等手续资料，乙方拒不配合的， 甲方有权拒绝或者顺延支付 货款。

14．保证

14.3本合同约定货物的质保期为24个月， 自工程运营开通之日起计算。如果乙方对货 物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。

14.8本合同约定 除14.3质保期要求之外，若有特殊要求的，按照济南路局运营单位实 际质保期要求为准。

15．质量保证

15.6补充：乙方需按甲方要求将投标物资进行委外送检，首次进场检测费用由乙方承 担。若乙方拟变更生产厂家，须提交供货变更申请（变更的厂家须为投标文件中代理的且 获得有效授权的厂家），取得甲方书面同意后方可执行。更换厂家后所产生的试验检测等 相关费用全部由乙方自行承担。

16. 变更及合同修改

16.4补充：如遇国家政策调整或设计变更， 甲方可据此调整部分或全部合同数量直至 终止合同，乙方对此完全理解并同意。

20．终止合同

20.1.4补充：因乙方提供的产品未能达到质量标准， 甲方有权取消其供应资格，终止 合同，没收履约保证金。

21．履约保证金

21.1 乙方应在签订合同前，按照甲方的采购文件要求，向甲方交纳合同价款总额 2 % 的履约保证金或递交合同价款总额 2 %的履约保函。乙方履行合同不符合约定， 甲方有权  没收对应的履约保证金。乙方全面履行合同后， 甲方按规定返还履约保证金。

如乙方未按时交纳履约保证金， 甲方有权取消乙方供应资格。

## 6. 24. 争议的解决

24.2 甲方维权联系人及联系方式

（1）项目经理姓名及电话：

（2）项目书记姓名及电话：

（3）项目物资设备负责人姓名及电话：

（4）项目财务负责人姓名及电话：

（5）公司物资设备业务经办人电话（座机）：

（6）公司物资设备负责人姓名及电话（座机）：

（7）公司财务负责人姓名及电话（座机）：

24.3 乙方维权联系人及联系方式

（1）分供业务负责人姓名及电话：

（2）委托代理人姓名及电话：

24.4 中铁四局物资设备部业务联系电话（0551-65275476）。

24.5 双方如存在履约纠纷的，应充分进行内部沟通；

（1） 甲方在中铁四局微信公众号开通欠薪欠款维权通道，乙方可通过扫描下列二维码 向甲方反馈相关情况， 甲方收到乙方反馈信息后及时跟进处理。

（2）在项目现场未能达成一致的，双方所属单位应正式行文，说明情况，提出诉求后 进行公司层级的协商；公司层级协商未果的，应按约定的纠纷解决方式处理；

任何一方若未按上述程序进行沟通，且未书面通知对方擅自进行外部投诉的，另一方 均可将上述行为视为对方违约、不诚信履约，有权采取内部风险防控措施，包括但不限于 对其进行内部限制交易、追究违约责任。

24.6 未经沟通协调，直接向政府平台或第三方平台发布相关信息影响企业声誉的， 甲 乙双方均有权将其列为失信人员。

24.7甲乙双方通过上述协商调解仍无法解决争议的提交仲裁处理。

24.7.1凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，提交合肥仲裁委员会按照申请 仲裁时该机构现行的仲裁规则进行仲裁。本着友好协商原则，双方同意本合同项下纠纷在 仲裁委立案后，先由仲裁委员会调解机构（调解中心）主持调解，调解时间不少于3个月； 调解不成的， 由仲裁委员会组庭审理。并同意按仲裁委员会的要求采用网络开庭等方式进 行仲裁。

24.7.2通过仲裁庭调解解决争议的，由双方协商确定仲裁费用的承担比例；调解不成 由仲裁庭裁决的，均自愿放弃向对方主张仲裁费用和实际发生的其他费用，包括但不限于 鉴定费用、评估费用、审计费用等；双方均自愿放弃向对方主张补偿因办理案件支出的合 理费用，包括但不限于律师费、保全费、差旅费、公证费等。

24.7.3鉴于双方缔约时已对合同相对方的资信、财产等情况进行了充分的调查评估， 双方确认若通过仲裁方式解决纠纷，不存在任何原因使仲裁裁决不能执行或者难以执行。 如因本合同履行产生纠纷，根据《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题 的规定》（2020修正）规定之精神，双方一致同意在裁决机构的裁决书正式下达之前，任 何一方不得对另一方的货币性财产（即银行账户等）采取财产保全措施。如一方违反本合 同约定向争议管辖机构申请财产保全的，仲裁机构不得向法院递交《财产保全提请函》或 《财产保全转交函》。

24.7.4双方约定不将对方的唯一股东或总公司作为仲裁申请主体。

## 27．其他

27.3甲方的违约责任：

27.3.2支付延缓期满后甲方存在逾期支付情形的，对逾期付款的部分按照中国人民银  行1年期（逾期未满1年按照实际逾期期限计算）贷款市场报价利率（LPR）标准向乙方支付 逾期付款利息。

计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余货款金额为准，不包括前期逾期但已支付部分 的货款。1年期贷款市场报价利率（LPR）标准按逾期月份的LPR加权平均计算。

27.4乙方的违约责任：

27.4.15乙方因本合同履行承担违约金的最高限额为合同总价的百分之三十（30%）。 一旦达到违约金的最高限额， 甲方可根据合同条款第20条的约定终止合同。

27.4.16乙方未按照合同约定，主动承担相关违约责任的。 甲方（甲方及其项目经理部 ) 有权从乙方应付款项、履约保证金中扣除。本合同主要权利义务履行完毕，不免除乙方  承担损失的责任， 甲方（甲方及其项目经理部）有权向乙方追索。

27.4.17乙方出现合同约定的违约情形时， 甲方及下设的项目经理部管理部门有权向乙 方发送相关通知、告知书、函件。乙方收到后，应积极采取措施，降低影响或减少损失。

乙方5日内既未有效回应，也未采取有效措施处理的。 甲方有权通过扣减对乙方的应付 款项、履约保证金（履约保函）、质量保证金或诉讼、仲裁等方式追究乙方违约责任。

27.4.18乙方其他违约责任：无。

27.6违约索赔（包括索赔违约金、损失赔偿金、资金占用费、利息等）应在违约行为 发生之日起90天内以书面方式提出并送达对方，索赔未按约定方式提出或者超过90天提出 , 视为放弃索赔权利，该索赔主张无效。被索赔的一方应在收到索赔通知后28天内以书面 方式回复并送达对方，未按约定方式回复或者超过28天回复，视为接受对方的索赔主张。

27.7除本合同中约定的违约责任外，合同双方不得在签认的单据上（包括但不限于验 收单、结算单、催款函等单据）增设或变更违约责任条款，否则该单据上增设或变更的违 约责任条款无效。

附件一：中标通知书

附件二：廉政责任协议书

附件三：廉洁承诺书

附件四：合规风险管控条款

# 附件二：

廉政责任协议书

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

为了加强甲、乙双方合作中的廉政建设工作，约束、规范甲、乙双方员工的各项行为 , 防止各种违规违纪违法事件的发生，确保双方合作公平、高效、健康、有序进行，保护 国家、企业和甲乙双方员工的合法权益，依据国家有关法律法规和廉政建设相关规定，遵 循平等、 自愿、公平公正、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。

第一条  甲乙双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规、相关政策制度以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行甲乙双方签订的合同文件， 自觉按合同规定履约。

（三） 甲乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则（企业的商业秘 密和合同文件另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利 益。

（四）发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的 , 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关进行举报。

第二条  甲方的责任

甲方人员在与乙方人员交往中应当遵守以下规定：

（一）不得向乙方及其所属人员、相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、烟、 酒、首饰等贵重物品以及任何形式的好处费、感谢费等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人及其配偶、子女、亲属支付 的费用，不得接受乙方为其购置或提供的交通工具、通讯工具等物品。

（三）不得要求、暗示和接受乙方及其所属人员、相关单位为其装修房屋、婚丧嫁娶 、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不得向乙方介绍或为配偶、子女、亲属及其他特定关系人介绍参与同甲方业务 有关的劳务、商品、服务分包等经济活动。不得以任何理由向乙方及其相关单位推荐、要 求购买用于双方合同范围以外的劳务、商品、服务等。

（五）不得参加任何由乙方及其所属人员、相关单位承担的宴请、健身、娱乐等活动

。

（六）不得组织乙方及其所属人员打麻将、进行“带彩”娱乐活动；不得参与由乙方及 其所属人员组织的打麻将及“带彩”娱乐活动。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下 规定：

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品以 及任何形式的好处费、感谢费等。

（二）不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方工作人员及其配偶、子女、亲属 支付的任何费用；不得为其购置或提供交通工具、通讯工具等物品。

（三）不得为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境 ) 旅游等提供方便。

（四）不得以任何理由邀请甲方人员参与由乙方承担的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不得组织安排甲方人员进入经营性娱乐场所；不得组织安排甲方人员打麻将、 进行“带彩”娱乐活动，或为上述活动提供场所、工具、资金及其他便利条件。

（六）在与甲方签订本协议前，须认真阅读《中国中铁关于对工程建设领域合作单位 行贿等违规违纪违法行为的处理规定（试行）》，知晓当发生行贿等违规违纪违法行为时 将会受到的处理措施。

第四条  违约责任

（一） 甲方工作人员若违反本协议第一、二条之规定，按照管理权限，依据有关法律 法规和制度规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责 任。

（二）乙方及其工作人员若违反本协议第一、三条之规定（约定），根据《中国中铁  关于对工程建设领域合作单位行贿等违规违纪违法行为的处理规定（试行）》， 甲方有权  解除合同，并纳入甲方供应商限制交易管理名录（根据情节严重程度，限制交易时间为6个 月至24个月），禁用期间内不得使用；致使甲方管理人员因受贿罪被追究刑事责任的，将  纳入甲方永久黑名单。其中，乙方存在违反第三条（一）（二）项之规定的，均被认定为  行贿行为，一经发现，按照行贿金额的十倍对乙方进行处罚，处罚金额在乙方结算款中扣  除；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。属于事后发现的，如乙方继续在中铁四局  集团范围内提供劳务、商品、服务的，则继续从其结算款项中扣除。

（三）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定，经查证属实，应向甲方返还不 当得利，对给甲方造成的经济损失应当予以赔偿（给甲方造成经济损失的应当予以赔偿）

。乙方应当按照甲方出具的告知函（通知书），在规定的时间、地点足额交纳赔偿。否则 , 在乙方结算款中扣除。属于事后发现的，如乙方继续在中铁四局集团范围内提供劳务、 商品、服务的，则继续从其结算款项中扣除。

第五条  双方约定本协议由中铁四局集团各级纪检组织负责监督，并组织对双方违约 行为进行问责处理。

第六条  本协议与双方签订的劳务、商品、服务合同具有同等的法律效力，在双方签 署并加盖公章后生效。

第七条  本协议的有效期从合同生效之日起至双方签订的劳务、商品、服务合同终止 时止（协议另有约定的除外）。

第八条  本协议一式三份， 由甲、乙双方各执一份， 甲方的上级监督部门备案一份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

或委托代理人：                 或委托代理人：

电    话 ：                     电    话 ：

签订日期：         年        月       日

签订地：

附件三：

廉洁承诺书

为营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止违规违纪违法行为的发生，我公司郑重向中铁四局       	（以下简称贵方）承诺如下：

一、不会以任何理由向贵方及工作人员赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品以及任何形式的好处费、 感谢费等。

二、不会以任何名义报销应由贵方工作人员及其配偶、子女、亲属支付的任何费用；不会为其购置或提 供交通工具、通讯工具等物品。

三、不会为贵方工作人员提供其它任何形式的贿赂。

若我公司有关人员违反以上三点，我公司愿接受贵方纳入限制交易管理名录及行贿金额十倍的处罚；致 使贵方管理人员因受贿罪被追究刑事责任的，我公司愿接受贵方纳入永久禁止合作名录及行贿金额十倍的处 罚。

特此承诺。

公司（全称、盖章）：

承诺人：

法定代表人：

或委托代理人：

年        月       日

附件四：

合规风险管控条款

一、《审计权条款》

乙方应当维持准确的财务记录，真实准确地在财务账簿中反映其与甲方业务有关的所有活动和费用支出

。

甲方在有理由怀疑乙方可能违反了反腐败有关法定或约定义务时， 甲方或甲方委托的第三方审计人员有 权对乙方进行审计，乙方应予配合。乙方应在收到审计通知起的15个工作日内，提供给甲方所有与甲方业务 有关的活动证明、费用支出的账簿、记录和支持性文件，以及甲方合理要求的其他文件和信息。

二、《合同中止条款》

如乙方拒绝配合甲方审计或未能提供准确的账簿和记录，或隐瞒、提供虚假信息，或被发现存在违反反 腐败与诚信义务的情形时， 甲方有权中止未付款项，中止合同履行，并视为解除合同的条件已经成就，有权 直接通知乙方解除合同。

附件：履约保函格式

履约保函

（本格式仅供参考，可由金融机构自行提供模板，但不得增加招标人的义务、责任或减少招标人的权益）

致：（买方名称）

鉴于       （卖方名称） 已保证按        （招标编号）招标文件的规定，实施第    包物资供应。

根据卖方的申请，我方（金融机构名称、地址）现开立一笔数额为（         元）的保函作为招标编号    第     包所签合同的履约担保，受（  ）（下称“合同买方单位名称 ”）的约束，该笔金额应由我方 根据本保函承诺合法支付给上述买方。

如卖方发生如下情况之一：

（1）在履约担保有效期内发生不履行投标承诺或不执行供货合同的情况；

（2）在履约担保有效期内放弃或拒绝继续履行供货合同；

（3）在履约担保有效期内，因原材料或制造工艺产生供货质量问题不及时解决。

我方保证，在收到买方第一次书面要求后，无需买方出具任何证明来证实其要求，即按该要求向招标人支 付上述款额，但在买方的书面要求中，应注明该项索款，是由于发生上述条件中的一种或几种，并具体说明情 况。

本保函自      年      月     日起生效，有效期至本合同封帐协议签订之日。任何有关合同权益的索款要求 , 应在该有效期终止前提交我方。

开具机构名称：                                       （公章）

法定代表人或被授权代理人姓名：

职务：                              签字：

地址：                              邮编：

电话：                               日期：

# 第五章  物资需求一览表

物资需求一览表

招标人名称： 中铁四局集团电气化工程有限公司                        招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041      包件号：DL-01

| 序 号 | 物资品名 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 |  | 交货地点 | 收货单位 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 交货状态 | 交货条件 |  |  |  |
| 1 | 变电所远动屏 | 详见技术规格书 | 台 | 9 | 满足国家、行业相关 标准及技术规格书、 图纸、合同等要求 | 外观完好无损，质量 符合要求 | 汽运送达甲 方 指定工地，车板 交货，无需安装 | 烟台市福山区 绍兴路9号及 龙烟铁路市域 化改造工程 LYSG-2标项 目 施工现场 | 中铁四局集团电 气化工程有限公 司龙烟市域铁路 LYSG-2标四电项目 经理部 | 以买方书面供 货通知为准 |
| 2 | 分散式RTU终端 | 详见技术规格书 | 个 | 767 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 通讯管理机 | ASDU-LH-E08C12R04 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 能源管理主站扩容 | 详见技术规格书 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 能耗集中器终端 | 详见技术规格书 | 台 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 箱变RTU | RTU-M-Smart-XB | 套 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 载波采集器 | 详见技术规格书 | 套 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |

备注： 1. 以上物资材料数量、规格、型号在实施阶段可能有一定调整，最终数量、规格、型号应以买方下达的供货订单为准。

2. 供货时间为根据指导性施工组织设计确定的时间，实际供货时间可能有一定调整，实际供货时间以买方供货订单的时间为准。

3.在合同履行期间，如国家行业颁布新的技术标准，执行新标

# 第六章  技术规格书

（一）、技术要求

## 一、10/0.4kV室内变电所综合自动化远传装置屏

1.采用标准

TB/T3517-2018 《铁路电力变配电所综合自动化系统装置》

铁总运[2015]88号《中国铁路总公司关于印发《铁路供电远动系统（SCADA）主站暂行技术条件》的通知 》

铁总运[2015]90号《中国铁路总公司关于印发《铁路电力远动终端装置（RTU）暂行技术条件》的通知》

铁总运[2015]92号《中国铁路总公司关于印发《铁路电力10/0.4KV变电所低压电源互投装置暂行技术条件 》的通知》

GB/T13729-2019 远动终端设备

DL/T721-2013   配电自动化远方终端 GB/T15153    远动设置及系统

2. 概述

10/0.4kV室内变电所综合自动化远传装置屏主要实现10/0.4kV变电所内高压开关及主要低压开关远动操作 、高压微机保护、据采集监控等功能。高、低压系统远动信息上传至青岛供电段调度中心。系统具备四遥 功能。投标单位必须保证与此系统可靠的“无缝 ”连接（四遥、录波、整定等），必须充分考虑与调度系 统接口的配合工作，RTU及综自装置信息应统一后，集中上传。

综自屏安装在10/0.4kV室内变电所内，屏内主要包含双电源切换装置、UPS电源、RTU终端（RTU终端采用 独立分散安装在低压柜每个回路中，带彩色显示屏）、北斗设备等， 由中标厂家提供。

3. 使用环境

3.1工作环境条件应符合下列规定 环境温度：-25℃~+55℃

相对湿度：5％～95%

大气压力：70kPa～106kPa

海拔高度： ≤2000m

3.2正常试验大气条件应符合下列规定 环境温度：-40℃~55℃;

相对湿度：40％～90% ;

大气压力：70kPa～106kPa。

3.3运输、贮存、安装的环境温度应符合下列规定 ：

装置的运输、贮存、安装的环境极限温度为－40℃~+70℃ , 在不施加任何激励量的条件下，不得出现不 可逆变化。

4. 技术指标

4.1电源

操作电源主要由交流充电电源、切换电路、UPS等组成。交流充电电源引自不同变压器低压侧，采用两路  220V交流电源，两路电源互为备用， 由切换电路自动完成切换。通过UPS向需要在交流电缺失时进行电动  操作的设备和RTU供电。双电源备自投容量为30A，输出给UPS电源。UPS电源的容量不小于2000VA。要求为 纯在线式，工业级产品。UPS适应环境温度为：－25℃至＋60℃。

UPS包括电池应采用国际知名品牌，RTU监控屏内设置1套UPS电源，不间断电源容量应满足在线路失电后， 分段开关分合不少于6次的要求，并能向远动终端供电2h。

4.1.1交流电源

额定电压：单相220V,允许偏差-15%~+10%

频率：50Hz,允许偏差±0.5Hz

谐波含量：不大于5%。

4.2 通信接口：

以太网：不少于4个10M/100M以太网FE接口，光/电各2个，既可配置为点对点的接口，也可配置为环形以 太网接口或主备链路接口

RS-232：不少于2个

CAN或RS-485：不少于2个

通讯接口与设在配电所的监控中心通讯接口设备相匹配。

以太网通讯接口，装置通信速率不低于10Mbit/s/100Mbit/s

4.3 通信规约

装置支持铁总104规约：远动通信协议

装置支持IEC60870-5-101/104：远动通信协议 装置支持MODBUS-RTU现场通信协议

可以支持同时与3个以上的调度中心并行通讯

4.4 装置标准配置容量

对于电力箱变，装置容量：遥信：96路，遥控：48路，遥测：64路

对于变电所低压柜，装置容量支持的回路数为遥信：96路，遥控：48路，遥测：64路。

4.5 遥信指标

遥信滤波：硬件可滤除1ms以下的抖动，软件可整定滤除10～100ms之间的抖动

低功耗：每路遥信电流不大于3mA

SOE分辨率：<=2ms

光电隔离：遥信隔离电压为2500V

4.6 遥控指标

工作方式：脉冲开关量输出方式，脉冲宽度可整定

输出节点容量：8A/240VAC或5A/30VDC

4.7 遥测指标

输入方式：互感器隔离方式，2500V隔离电压

输入电流额定值：交流1A、5A 每路电流回路功耗<1VA

输入电压额定值：交流100V /220V 每路电压回路功耗<0.5VA

输入量频率范围：45～55Hz

精度：0.5%级

允许连续过量输入： 电压标称使用范围上限的150％ ， 电流标称使用范围上限的200% 故障录波的每路测量通道的周波数不小于10周波，每周波不低于16点。

故障录波同时录下电压回路(A、B、C三相)和电流回路(A、B、C三相)的波形数据。

4.8 绝缘性能 绝缘电阻

装置的绝缘电阻满足GB/T 13729第3.6.1所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行绝缘电阻测试。 介质强度

装置的介质强度满足GB/T 13729第3.6.2所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行介质强度测试。 冲击电压

装置的冲击电压满足GB/T 13729第3.6.3所规定的在正常试验大气条件下设备的电源输人回路、交流信号  输人回路、信号输出触点等各回路对地、以及回路之间，应能承受1.2/50µS的标准雷电波的短时冲击电压 试验。

4.9电磁兼容

抗高频干扰         4级

依据GB/T 13729第3.7.1和和GB/T15153.1所规定的检验标准，信号、控制和电源回路干扰性能达到4级。 抗电快速瞬变脉冲群干扰影响      4级

依据GB/T 13729第3.7.2和GB/T 17626.4所规定的检验标准，信号与电源端口抗电快速瞬变脉冲群干扰性 能达到4级。

抗静电放电干扰影响      4级

依据GB/T 13729第3.7.4和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。 抗工频磁场干扰影响      4级

依据GB/T 13729第3.7.5和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗工频磁场干扰性能达到4级。 抗辐射电磁场干扰影响    4级

依据GB/T 13729第3.7.6和GB/T 17626.3所规定的检验标准，装置抗脉冲磁场干扰性能达到4级。 抗浪涌干扰影响      4级

依据GB/T 13729第3.7.6和GB/T 15153.1所规定的检验标准，装置抗浪涌干扰性能达到4级。

抗电源电压突降和中断干扰影响      1级

依据GB/T 13729第3.7.6和GB/T 15153.1所规定的检验标准，装置抗电源电压突降和中断干扰性能达到1级

。

4.10机械性能

本装置的机械影响因素中场所类型和运输条件适用于GB/T 15153.2中规定的Bm级。

4.11结构、外观及机械性能

装置采用上架安装结构方式，采用以功能模块为单元的结构，可分散安装，也可集中组屏。

4.12 UPS技术标准

4.12.1.技术要求

UPS类型：双变换在线式UPS，容量2KVA，电池采用外置方式，允许瞬时冲击电流15A/100ms。

具备蓄电池均充、浮充自动控制功能：在蓄电池放电结束UPS输入供电恢复后，应启动均充充电，并能自 动转浮充充电。

具备蓄电池定期自动活化和监测功能： 自动定期释放部分蓄电池能量，避免长时间浮充导致蓄电池容量衰 减，并能侦测蓄电池组是否处于良好状态。

UPS装置具备自动旁路功能，当UPS逆变、整流模块故障时可自动旁路由外电源直接向负载供电。

UPS装置具备自动启动功能，当因蓄电池放电至停机后，市电恢复时应自动启动而不需要手工启动。

UPS应在输入端增加滤波电路，可在输入电源谐波含量综合畸变率达到30%、以及最高500V的冲击尖峰电压 的环境正常工作。

UPS蓄电池应选用胶体电池或耐高低温蓄电池，所配蓄电池总容量应满足所带开关负载分合闸各两次后， 后备时间不小于8小时。

UPS应具备RS232/485通信接口和继电器无压接点，当蓄电池欠压、逆变器故障、市电旁路时可向上位机发 出报警信号功能。

UPS交流充电电源引自不同变压器低压侧并设置专用开关。

4.12.2技术指标：

容量：2kVA

输入电压：单相220V，50Hz，输入电压范围（V） :AC 165-265；

输出电压：单相220V，50Hz

切换时间（ms） :<10ms；

工作温度：-40℃ ~60℃;

保护等级：IP51

功率因数：不小于0.9。

耐压强度（工频50HZ,1分钟无击穿或闪络）：输入对地、输出对地、输入对输出不低于2500V，绝缘强度 不低于50M Ω ;

平均无故障时间：100000小时。

4.12.3其他要求：

要有满足技术指标的第三方国家级检测单位出具的型式试验报告；

配套卷绕式蓄电池需提供在-40℃及60℃环境下容量第三方测试报告。

5. 主要功能

5.1 遥信功能

采用光电隔离、数据死区判断去除遥信抖动 单点、双点遥信可整定

遥信采集分辨率可整定 支持遥信SOE、COS功能

5.2 遥控功能

接收、返校并执行遥控命令 输出保持时间可整定

每路遥控对象均可整定为单步复归对象

5.3 遥测功能

遥测阀值设定要求： 电压最小阀值0.5V、电流0.3V 遥测阀值可整定

遥测过流故障、过流II段、过流I段、过压II段、过压I段、欠压、失压告警 遥测告警定值及时限可整定

遥测越阀值处理、上送

5.4 电度量采集功能

支持脉冲电度表、智能电度表等各类电度表计的电度采集、显示和生成电能报表支持积分电度

5.5 故障判断功能

实现对各种运行方式下三相短路、两相短路、两相接地、单相接地等故障类型的基本判别 各种故障判断参数可整定

5.6 故障录波功能

每一回路遥测采集量均可实现故障录波功能，并同时对相关的电压回路进行录波。

系统故障录波支持故障判断启动条件：过流故障启动、 电流速断等故障启动。

故障录波条件可整定

故障录波应记录故障前不少于10个周波，故障中不少于10个周波，故障后不少于10个周波；采样周期20mS.

5.7 远程整定功能

可实现远程整定的装置参数不少于：

遥信采样去抖动

遥控输出保持时间 遥测变化阀值

遥测告警值及时限 故障判断参数

故障录波条件

电度基数

5.8 数据记录功能 遥信变位记录

遥控操作记录 遥测越限记录 故障判断记录 通信异常记录

5.9 自诊断功能

上电各通讯功能自检 上电整定值自检

上电时钟自检

5.11 维护调试功能上电内存自检 系统数据库有效性检查

5.10趋势曲线

各保护装置具备电压、 电流趋势曲线查询功能，遥测量采集时间小于等于5ms。

可进行远方和当地维护，可通过远方或当地查看各类运行数据，各种记录和系统配置。

5.13主接线模拟屏

所有图形需要具有放大缩小功能。

5.12 时钟同步功能

可配置GPS模块，可提供高精度的时钟源，也可以接收调度端的软件对钟

5.13 自启动功能

各模板均配置看门狗，具备上电或其它异常情况下的自启动功能。

5.14 支持与多主站通信

装置支持同时与3个以上的调度中心并行通讯。

5.15 关键数据存储

装置可以存储100条以上的最新SOE记录，20条以上的最新告警和录波记录。

5.16 单独进线电源的10/0.4kV变电所RTU应能上传故障信息及报告。

5.17 .电力远动RTU应具备故障录波保存及上传调度主站的功能，同时具备相序判断、缺相报警等功能。 综自装置故障报告应上传一次值，且具有远动定值召唤及修改功能。

6.备品备件

供货商免费提供备品备件配置数量表里要求。

同时免费提供特殊专用仪器及专用工具。

7.技术服务及培训

7.1 中标人的责任包括从设备的设计、制造、运输、安装、设备间连接、调试直到整套设备交付使用并按 技术规格书的技术条件正常运转。在产品安装和试运行期间，中标人应派技术熟练、称职的人员到设备安 装现场进行技术服务、协助设备交验开通。中标人应派遣技术服务的内容包括：

7.1.1 现场安装的技术服务。

7.1.2 现场培训。

7.1.3 现场调试，现场验收试验。

7.1.4 质保期内的服务。

7.1.5 培训语言为中文。

7.2 系统软硬件在设备质保期，如果由于设备制造、编程缺陷引起设备或软件修改，中标人应免费并及时 提供修改所需的部件、备件、专用工具和设备以及修改后的软件。

7.3 设备过质保期后，如果由于产品革新或软件更新引起软件功能和性能更改，中标人应在一个月内书面 通知使用方，并向使用方提供优惠的价格供使用方选择。

7.4  根据实际情况，招标人可指派技术人员到设备生产厂进行设计联络。设备生产厂应向其提供食、宿 、交通服务， 以及有关技术文件、图纸、试验报告等， 以保证招标人派出的技术人员有效地工作。

7.5  投标人应根据招标人技术文件的要求，提出现场安装、调试（现场技术服务）所需的服务时间和人  员， 由投标人报出单价和总价。如投标人认为自己的设备（材料）无需进行现场服务，必须在投标书中说 明。凡声明提供免费服务的投标人，将被理解为其免费完成招标人的全部服务要求。

7.6  投标人投标时，应保证在设备安装及质保期期间，在招标人发出通知3天内提供维护服务，免费调整 或替换不合格的零部件以保证设备的正常运转。

7.8  招标人根据设备的复杂程度视需要派使用方人员到设备生产厂进行技术培训，其费用在投标报价表 中报出人/天单价及总价。

7.9  如招标人在工程设计过程中，需要扩充和调整中标人提供的设备时，中标人应协助招标人对设备数 量的增减及设备配置和设备间的联系提出建议和方案。

7.10 培训中标人应提供良好的技术培训条件(工厂培训)，使使用方人员完全掌握设备的技术，包括系统 设备原理、工程设计、安装和日常维护等。

7.11 培训教师和教材

7.11.1中标人派出的教师应知识丰富并有教学经验。

7.11.2中标人应提供培训的详细计划及教材（中文），经招标人同意后方可使用。

7.11.3 培训教材应是最新版本，并且与所供设备相符。应采用标准词汇和符号。培训学员人手一套教材

。

7.11.4培训教材应包括测试和维护技术。

7.11.5 中标人应提供培训所需的工具、测试仪表和装置。

7.11.6 中标人应根据设备的复杂程度安排在工地现场提供有效的技术培训，且应提供培训手册，使使用 方掌握与设备运转和维护有关的技术。

8.技术文件及图纸

卖方提供的文件除应满足技术要求中提及的内容外，还应包括：

a.产品合格证

b.所供产品最终说明书及维修保养手册

c.所供产品最终电路图(电气系统一次接线图、操作、控制、保护、测量和信号二次接线图)

d.所供产品最终照片及安装图

e.所供产品最终网络组态图

f.所供产品最终鉴定证书

g.供货商还需同时提供中标设备经认证后的信息模型（BIM模型） 以配合招标方采用BIM进行二次设计，所 提供的信息模型应采用Autodesk-Revit软件（信息模型文件后缀为.rvt）。

6.2 测试资料

a.所供产品需有国家相关部门有效的检验报告。

b.设备出厂前,买卖双方验收数据和测试结果报告。

9. 质量保证

设备质量要求达到设计寿命以上，卖方应保证产品质量，各项性能指标应完全达到本技术规格书中所规定 的条件。所有电力设备质保期均应不低于3年，质保期内设备或相应的配件发生损坏由卖方负责赔偿或免  费维修。

10、备品备件、专用工具仪器

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试笔记本电脑 |  | 台 | 1 |

## 二、电力远动终端RTU

1.概述

铁路电力监控终端是铁路电力网监视和控制系统中安装在10kV变配电所、车站箱式变电站等的一种远动装 置，它负责采集所在区域电力运行的状态和测量数据，并向调度中心传送信息；执行调度中心发往该电力 监控终端的控制和调度命令。电力远动终端技术要求应严格遵守中国铁路总公司下发的《铁路电力远动终 端（RTU）暂行技术条件》 (TJ/GD015-2015)文件、《铁路电力变配电所综合自动化系统装置》 TBT3517-  2018要求，采用集中式RTU, 电力远动终端必须具有省部级以上检测机构检查合格的报告。具备相序、相  位检测功能，相序、相位变化后应向主站发送报警信号。

本工程电力远动系统接入既有青岛供电段调度系统，相应通信接口互相兼容，接口费用由中标厂家承担。

2.使用环境

2.1 工作环境条件应符合下列规定 环境温度：-40℃~+70℃

相对湿度：5％～95%

大气压力：86kPa～106kPa

海拔高度： ≤1000m

2.2 正常试验大气条件应符合下列规定 环境温度：15℃~35℃;

相对湿度：45％～75% ;

大气压力：86kPa～106kPa。

2.3运输、贮存、安装的环境温度应符合下列规定 ：

装置的运输、贮存、安装的环境极限温度为－40℃~+70℃ , 在不施加任何激励量的条件下，不得出现不 可逆变化。

3. 技术指标

3.1电源

装置支持双电源冗余配置

电源模板支持交流、直流输入电源AC220V, DC220V。

电源输入欠压告警、过流、过压及EMC保护

输出短路保护及过载保护，故障消失后自动恢复 标配容量下装置功耗<50W

3.2 通信接口：

以太网：不少于2个10M/100M以太网接口，光/电可选配，既可配置为点对点的接口，也可配置为环形以太 网接口。

RS-232：不少于2个

CAN或RS-485：不少于2个

远动终端设备具备2个独立的网络口，2个独立的电口（光、电可选）。满足由2个不同物理路径引入的一 主一备冗余运行要求。

3.3 通信规约

装置支持IEC60870-5-104：远动通信协议

装置支持IEC60870-5-101：远动通信协议

装置支持IEC60870-5-103：现场通信协议 装置支持MODBUS-RTU现场通信协议

3.4 装置标准配置容量

电力箱变，装置容量：遥信： 96路，遥控： 48路，遥测： 64路，并应根据施工图实际出线回路进行调 整。

3.5 遥信指标

遥信滤波：硬件可滤除1ms以下的抖动，软件可整定滤除10～100ms之间的抖动

低功耗：每路遥信电流不大于3mA

SOE分辨率：<=  2ms

光电隔离：遥信隔离电压为2500V

3.6 遥控指标

工作方式：脉冲开关量输出方式，脉冲宽度可整定

输出节点容量： 8A/240VAC或5A/30VDC

3.7 遥测指标

输入方式：互感器隔离方式，2500V隔离电压

输入电流额定值：交流1A、5A 每路电流回路功耗<1VA

输入电压额定值：交流100V /220V 每路电压回路功耗<0.5VA

输入量频率范围：45～55Hz

精度： 0.5%级

允许连续过量输入： 电压标称使用范围上限的150％ ， 电流标称使用范围上限的200% 故障录波的每路测量通道的周波数不小于10周波，每周波不低于20点。

故障录波同时录下电压回路(A、B、C三相)和电流回路(A、B、C三相)的波形数据。

3. 8 绝缘性能 绝缘电阻

装置的绝缘电阻满足GB/T 13729第3.6.1所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行绝缘电阻测试。 介质强度

装置的介质强度满足GB/T 13729第3.6.2所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行介质强度测试。 冲击电压

装置的冲击电压满足GB/T 13729第3.6.3所规定的在正常试验大气条件下设备的电源输人回路、交流信号  输人回路、信号输出触点等各回路对地、以及回路之间，应能承受1.2/50µS的标准雷电波的短时冲击电压 试验。

3. 9  电磁兼容

抗高频干扰         4级

依据GB/T13729第3.7.1和和GB/T15153.1所规定的检验标准，信号、控制和电源回路干扰性能达到4级。 抗电快速瞬变脉冲群干扰影响      4级

依据GB/T13729第3.7.2和GB/T 17626.4所规定的检验标准，信号与电源端口抗电快速瞬变脉冲群干扰性能 达到4级。

抗静电放电干扰影响      4级

依据GB/T13729第3.7.4和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。 抗工频磁场干扰影响      4级

依据GB/T13729第3.7.5和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗工频磁场干扰性能达到4级。 抗辐射电磁场干扰影响      4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T 17626.3所规定的检验标准，装置抗脉冲磁场干扰性能达到4级。 抗浪涌干扰影响      4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T 15153.1所规定的检验标准，装置抗浪涌干扰性能达到4级。 抗电源电压突降和中断干扰影响      1级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T 15153.1所规定的检验标准，装置抗电源电压突降和中断干扰性能达到1级

。

3. 10  机械性能

本装置的机械影响因素中场所类型和运输条件适用于GB/T 15153.2中规定的Bm级。

3.11 结构、外观及机械性能

装置采用上架安装结构方式，采用以功能模块为单元的结构，可分散安装，也可集中组屏。

4. 主要功能

4.1 遥信功能

采用光电隔离、数据死区判断去除遥信抖动 单点、双点遥信可整定

遥信采集分辨率可整定 支持遥信SOE、COS功能

4.2 遥控功能

接收、返校并执行遥控命令 输出保持时间可整定

每路遥控对象均可整定为单步复归对象

4.3 遥测功能

遥测阀值设定要求： 电压最小阀值0.5V、电流0.3V 遥测阀值可整定

遥测过流故障、过流II段、过流I段、过压II段、过压I段、欠压、失压告警 遥测告警定值及时限可整定

遥测越阀值处理、上送

4.4 电度表量采集功能

支持脉冲电度表、智能电度表等各类电度表计的电度采集

支持积分电度，支持网络仪表设备信息收集及上送主站的功能。

4.5 故障判断功能

实现对各种运行方式下三相短路、两相短路、两相接地、单相接地等故障类型的基本判别 各种故障判断参数可整定

4.6 故障录波功能

每一回路遥测采集量均可实现故障录波功能，并同时对相关的电压回路进行录波。

系统故障录波支持故障判断启动条件：过流故障启动、 电流速断等故障启动。

故障录波条件可整定

故障录波应记录故障前不少于10个周波，故障中不少于10个周波，故障后不少于10个周波；采样周期20mS.

4.7 远程整定功能

可实现远程整定的装置参数不少于：

遥信采样去抖动

遥控输出保持时间 遥测变化阀值

遥测告警值及时限 故障判断参数

故障录波条件

电度基数

4.8 数据记录功能 遥信变位记录

遥控操作记录 遥测越限记录 故障判断记录 通信异常记录

4.9 自诊断功能

上电各通讯功能自检 上电整定值自检

上电时钟自检

上电内存自检

系统数据库有效性检查

4.10趋势曲线

各保护装置具备电压、 电流趋势曲线查询功能，遥测量采集时间小于等于5ms。

4.11 维护调试功能

可进行远方和当地维护，可通过远方或当地查看各类运行数据，各种记录和系统配置。

4.12 时钟同步功能

所有时钟同步功能配置GPS模块，提供高精度的时钟源。

4.13 自启动功能

各模板均配置看门狗，具备上电或其它异常情况下的自启动功能。

4.14 支持与多主站通信

装置支持同时与3个主站通讯的功能。

5  试验方法

5.1试验条件

不超过本技术规范使用环境规定的试验条件进行

5.2 绝缘电阻试验

使用DC500V绝缘电阻兆欧表对电源回路、交流采样输入回路、控制出口回路相互之间和对地进行分别进行 绝缘电阻试验，各绝缘电阻不小于5M Ω。

使用DC250V绝缘电阻兆欧表对电源输出回路、通信接口、遥信输入回路之间和对地分别分别进行绝缘电阻 试验，各绝缘电阻不小于5M Ω

5.3功能及性能试验

5.3.1基本设备及仪表测试软件

5.3.1.1铁路电力监控终端装置

5.3.1.2调试计算机

5.3.1.2三相交流测试电源

5.3.1.3交流调压器

5.3.1.4直流电源

5.3.1.5数字万用表

5.3.1.6模拟量发生器

5.3.1.7继电保护测试仪

5.4电源输入试验

连接交流调压器、装置交流输入接口，在AC176～253V范围内调整交流输入，装置能正常运行；

5.5开关量输入试验

在装置开关量输入端子上任一输入回路加遥信采集死区，逻辑0，逻辑1对应的电压值，在模拟调度端或调 试计算机上观察遥信位的变化，重复上述试验10次以上。

5.6遥控试验

在模拟调度端上进行遥控操作，模拟被控设备应该正确执行，并向模拟调度端返回执行结果；通过调试计 算机查看装置的遥控记录；重复试验100次以上，之后模拟故障使遥控返校失败检查遥控执行的正确性。

5.7事件记录站内分辩率的试验

将两路开关量输出信号接到装置的任意两路遥信输入端，在测试设备上设置两路信号输出之间的时间差

。启动模拟被控设备输出，在模拟调度端上显示出遥信名称、状态及动作时间，分辨率应满足要求。重复 上述试验不少于5次。

5.8远程定值整定试验

通过测试软件读取并查看装置定值，对装置定值进行修改，点击整定命令进行整定，远程整定成功后可  再查看相关定值。整定对象包括：遥信采样去抖时间、遥控输出保持时间、遥测变位阀值、遥测告警值及 时限、故障判断参数、故障录波条件、电度基数等。

5.9时钟功能试验

通过调试计算机读取装置设置前时钟，在模拟调度端发对钟命令对装置进行时钟设置。关掉装置电源过10 分钟后再上电，再通过调试计算机进行时钟读取并与先前设置时钟比较，如果两时钟一致，且秒钟相应的 在向前进位，则说明时钟功能正常。

5.10 交流工频输入量通用要求试验 稳定性试验

在参比条件下，连续通电72h后进行试验，其基本误差应满足等级指数要求。

5.10.2连续过量输入试验

按本技术规范相关要求进行试验，连续通电24h。然后在参比条件下测试，其基本误差应满足等级指数要 求。

5.10.3短时过量输入试验

A） 电流：按标称值20倍输入，施加时间持续1s，试验5次，相邻施加间隔时间为300s 。

B） 电压：按标称值2倍输入，施加时间持续1s，试验10次，相邻施加间隔时间为10s 。

5.10.4 功耗试验

在参比条件下，输出在较高标称值时，在每一回路中用伏安法进行测量，其结果电流回路应小于1VA，电 压回路应小于0.5VA 。

5.11与主站通信正确性试验

装置与模拟主站连接并通电后，在模拟主站核对遥测数据及遥信状态，进行基本功能的试验时应在模拟主 站看到数据的变化及事件记录的告警显示，而且主站的事件顺序记录应与装置的事件记录一致

5.12 故障录波的试验

将三相交流测试电源与装置的交流工频电量输入回路连接好，通过模拟调度端或调试计算机对装置的遥测 录波进行整定，调整三相交流电源对装置输入量的大小，当没有达到录波启动条件时装置无录波信息向模 拟调度端发送，当达到录波启动条件时装置有录波信息向模拟调度端发送，且录波信息不得多发漏发，而 且通过模拟调度端召唤录波数据查看录波的波形应与三相交流测试电源的模拟条件一致。重新改变定值， 重复上述试验，同一输入量、同一类定值，试验次数不少于3次。

5.13故障判断功能的试验

将三相交流测试电源与装置的交流工频电量输入回路连接好，通过模拟调度端或调试计算机对装置的遥测 故障判断进行整定，调整三相交流电源对装置输入量的大小，当没有达到故障判断启动条件时装置无故障 判断信息向模拟调度端发送，当达到故障判断启动条件时装置有故障判断信息向模拟调度端发送，且故障 判断信息不得多发漏发，而且通过模拟调度端解析的信息应与三相交流测试电源的模拟条件一致。重新改 变定值，重复上述试验，同一输入量、同一类定值，试验次数不少于3次。

5.14高温试验

依据 GB/T13729第3.1 和GB/T2423.2装置放置在高温试验箱内，高温试验箱以不超过1℃/min的变化率升 温，待温度达到40℃并稳定后开始计时，保持2h,再使设备连续通电2h(直流电压110V的额定值)，检查设 备的各种功能均正常。

温度继续升至70℃并稳定后开始计时，保持2h,再使设备连续通电2h(直流电压110V的额定值)，检查设备 的各种功能均正常。

然后关掉直流电源，温度继续保持70℃ , 贮存8h后， 自然恢复到常温，装置能正常工作。

5.15湿热试验

依据 GB/T13729第3.1 和GB/T2423.3

5.16 绝缘性能试验

5.16.1 绝缘电阻试验

依据GB/T 13729 第3.6.1条

5.16.2介质强度

依据GB/T 13729第3.6.2条

5.16.3冲击电压试验

依据GB/T13729第3.6.3

5.17电磁兼容性能试验

5.17.1 高频干扰

依据 GB/T13729第3.7.18

5.17.2快速瞬变脉冲群干扰

依据 GB/T13729第3.7和GB/T17626.4的4级标准。

5.17.3浪涌干扰

依据 GB/T13729第3.7.3 和GB/T15153.1的4级标准。

5.17.4静电放电干扰

依据GB/T13729第3.7.4 和GB/T15153.1的4级标准。

5.17.5工频磁场和阻尼振荡磁场干扰

依据GB/T13729第3.7.5 和GB/T15153.1的4级标准

5.17.6 辐射电磁场干扰

依据GB/T13729第3.7.6 和GB/T17626.3的4级标准。

5.17.7电源电压突降和中断

依据 GB/T13729和GB/T15153.1的1级标准。

5.18机械振动试验 依据GB/T13729

5.18连续通电试验

依据GB/T13729第3.9

5.19 检验规则

装置检验分出厂检验和型式检验两种，检验项目见下 表1

表 1   检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | √ | √ | C |
| 绝缘电阻 | √ | √ | B |
| 介质强度 |  | √ | A |
| 冲击电压 |  | √ | A |
| 功能要求 | √ | √ | A |
| 基本性能 | √ | √ | A |
| 连续通电 | √ | √ | A |
| 电源影响 |  | √ | B |
| 低温 |  | √ | A |
| 高温 |  | √ | A |
| 湿热 |  | √ | B |
| 电磁兼容性 能 |  | √ | A |
| 机械性能 |  | √ | B |
| 可靠性 |  | √ | A |
| 注 1：“ √ ”为检验项目； 注 2：A 类不合格权值为 1，B 类不合格为 0.6，C 类为 0.2； 注 3：检验中发现任一产品的 A 类不合格或其他不合格折算为 A 类不合格权值的累积数大 于或等于 1 时则判为不合格。 |  |  |  |

6.备品备件

供货商免费提供备品备件配置数量表里要求。

同时免费提供特殊专用仪器及专用工具。

7.技术服务及培训

7.1 中标人的责任包括从设备的设计、制造、运输、安装、设备间连接、调试直到整套设备交付使用并按 技术规格书的技术条件正常运转。在产品安装和试运行期间，中标人应派技术熟练、称职的人员到设备安 装现场进行技术服务、协助设备交验开通。中标人应派遣技术服务的内容包括：

7.1.1 现场安装的技术服务。

7.1.2 现场培训。

7.1.3 现场调试，现场验收试验。

7.1.4 质保期内的服务。

7.1.5 培训语言为中文。

7.2 系统软硬件在设备质保期，如果由于设备制造、编程缺陷引起设备或软件修改，中标人应免费并及时 提供修改所需的部件、备件、专用工具和设备以及修改后的软件。

7.3 设备过质保期后，如果由于产品革新或软件更新引起软件功能和性能更改，中标人应在一个月内书面 通知使用方，并向使用方提供优惠的价格供使用方选择。

7.4  根据实际情况，招标人可指派技术人员到设备生产厂进行设计联络。设备生产厂应向其提供食、宿 、交通服务， 以及有关技术文件、图纸、试验报告等， 以保证招标人派出的技术人员有效地工作。

7.5  投标人应根据招标人技术文件的要求，提出现场安装、调试（现场技术服务）所需的服务时间和人  员， 由投标人报出单价和总价。如投标人认为自己的设备（材料）无需进行现场服务，必须在投标书中说 明。凡声明提供免费服务的投标人，将被理解为其免费完成招标人的全部服务要求。

7.6  投标人投标时，应保证在设备安装及质保期期间，在招标人发出通知3天内提供维护服务，免费调整 或替换不合格的零部件以保证设备的正常运转。

7.8  招标人根据设备的复杂程度视需要派使用方人员到设备生产厂进行技术培训，其费用在投标报价表 中报出人/天单价及总价。

7.9  如招标人在工程设计过程中，需要扩充和调整中标人提供的设备时，中标人应协助招标人对设备数 量的增减及设备配置和设备间的联系提出建议和方案。

7.10 培训中标人应提供良好的技术培训条件(工厂培训)，使使用方人员完全掌握设备的技术，包括系统 设备原理、工程设计、安装和日常维护等。

7.11 培训教师和教材

7.11.1中标人派出的教师应知识丰富并有教学经验。

7.11.2中标人应提供培训的详细计划及教材（中文），经招标人同意后方可使用。

7.11.3 培训教材应是最新版本，并且与所供设备相符。应采用标准词汇和符号。培训学员人手一套教材

。

7.11.4培训教材应包括测试和维护技术。

7.11.5 中标人应提供培训所需的工具、测试仪表和装置。

7.11.6 中标人应根据设备的复杂程度安排在工地现场提供有效的技术培训，且应提供培训手册，使使用 方掌握与设备运转和维护有关的技术。

7.11.7 供货商还需同时提供中标设备经认证后的信息模型（BIM模型） 以配合招标方采用BIM进行二次设 计，所提供的信息模型应采用Autodesk-Revit软件（信息模型文件后缀为.rvt）。

8.技术文件及图纸

卖方提供的文件除应满足技术要求中提及的内容外，还应包括：

a.产品合格证

b.所供产品最终说明书及维修保养手册

c.所供产品最终电路图(电气系统一次接线图、操作、控制、保护、测量和信号二次接线图)

d.所供产品最终照片及安装图

e.所供产品最终网络组态图

f.所供产品最终鉴定证书

6.2 测试资料

a.所供产品需有国家相关部门有效的检验报告。

b.设备出厂前,买卖双方验收数据和测试结果报告。

9. 质量保证

设备质量要求达到设计寿命以上，卖方应保证产品质量，各项性能指标应完全达到本技术规格书中所规定 的条件。所有电力设备质保期均应不低于3年，质保期内设备或相应的配件发生损坏由卖方负责赔偿或免  费维修。

10. 备品备件配置数量

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力远动箱变 | RTU 板卡 | 套 | 3 |

| 笔记本工作站 | 配备维护管理调 试软件 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

三、能源管理主站扩容及能耗集中器终端

## 1. 1  范围

本技术规格书包括龙烟市域铁路能源管理系统的采购及伴随服务（设计联络、工厂监造、出厂验收  、培训等）、专用软件、技术文件（图纸、安装手册、操作手册、维修手册、各类试验大纲和调试报告等 ) 、备品备件、系统调试、试运行等，并作为投标人制定投标书的依据。

## 1. 2  安装环境

（1）环境温度

1）户外   -50℃~+40℃

2） 日温差  25℃

（2）户内空气相对湿度  不大于90% （+25℃)

（3）海拔高度  不超过1000m

（4）污秽等级采用当量附盐密度为   0.25mg/cm2

（5）振动

1）水平加速度     0.5g

2）垂直加速度     0.3g

（6）风速          45m/s

（7）覆冰厚度      15mm

（8）地震烈度      Ⅷ度设防

（9）雷暴日(中雷区)    ≤50日/年

（10）土壤最大冻结深度：230～309cm

## 1. 3 采用标准

产品应满足国际、国家、行业的现行标准规范，应包含但不仅限于以下标准（其最新版本适用），  如不同的规范和标准适用于同一情况，则应遵循最为严格的要求。若本技术规格书与相关标准有所冲突， 则应向招标方书面确认，如未确认应遵循最为严格的要求。

《铁路电力设计规范》（TB10008-2015）；

《铁路通信设计规范》（TB10006-2016）；

《铁路通信维护规则》（铁总运[2014]）295 号；

《铁路通信线路、传输及接入网设计规范》（铁总建设[2014]62 号）；

《铁路防雷及接地工程技术规范》（TB 10180-2016）；

《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》（JGJ285-2014）；

《绿色铁路客站评价标准》（TB∕T10429-2014）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

原中国铁路总公司关于印发《节约能源和环境保护发展规划（2018-2020）》的通知（铁总发改（20 18）97号）；

国铁集团发展和改革部关于在初设批复等文件中明确用能、用水数据自动接入国铁集团计划统计系 统要求的函（发改节环函[2020]86 号）；

《用户端能源管理系统 第 2 部分：主站功能规范》（GB∕T35031.2-2018）；

《多功能电能表通信协议》（DL/T 645-2007）；

《Modbus标准通信协议》；

《多功能电能表特殊要求》（GB/T 17215.301-2007）；

《电测量设备（交流） 特殊要求》 第21部分：静止式有功电能表 (A级、B级、C级、D级和E级)（G B/T 17215.321-2021）；

《电测量设备（交流）特殊要求》第23部分：静止式无功电能表(2级和3级) GB/T 17215.323-2022

中国铁路总公司现行有关部令、规范、国标、铁标及其它技术规定及中国铁路哈尔滨局集团有限公 司有关规定、文件、资料。

2.1 主要技术条件

能源管理系统主站汇总各子站点的能耗数据，通过对子站能耗数据的深入挖掘分析来评估子站能效  级别，确保对数据采集、存储的可靠性、准确性及唯一性，并保证主站数据与现场采集终端数据的一致。

系统应具备对所辖箱变、杆变、10/0.4kV变电所等馈出回路的电压、 电流、功率、功率因数、频率 、有功电能、无功电能等实时测量功能，应具备历史召读功能，补抄历史数据。

系统应具备先进的高精度计量技术、组网通信技术、嵌入式软硬件平台、Linux嵌入式操作系统、前 后端分离、双数据库、WEB绘图等技术。

系统应具备定时上送、变化上送、断点续传、历史召读、同步对时、TLS/SSL认证等功能，确保电力 数据完整性、可靠性、有效性。

系统应提供完善的权限管理功能，为不同级别的用户分配不同的页面和数据操作权限，系统应提供  全线电能远程集抄及统计分析，掌握全线电能流向，对电能对比分析、排名分析，诊断异常用电行为，及 时预警排查。

线各变电所、箱变等设能源管理通讯子站，实现实时抄表、统计、分析、预测及管理，系统应实时  掌握沿线、区间的各单位回路节点的耗能流向、分项分专业统计等抄表数据集中接入既有能源管理主站， 投标方需负责既有后台扩容和数据平滑接入工作，投标前需进行双方规约测试，提供盖章版报告。

2.2技术要求

2.2.1 能源管理模块

1）能耗概览

应支持以可视化和直观的方式实时展示铁路线供用电站点分布，动态展示体铁路线。支持年度月度  能耗，区域排名，能耗趋势，分时、分项、分专业用能统计及分析，保障能耗关键数据一目了然，支持大 屏灵活定制。

2）能耗排名

应能针对铁路线、各车间或区间、站所、回路等角度进行日、月、年的能耗排名，支持按树结构区 域和时间进行筛选；

支持按电压等级进行的日/月/年回路统计排名，支持按铁路线、各车间或区间、站所等区域和时间 筛选；

3） 电力一次图

应支持电力一次图等方式实现电压、 电流、功率、通讯状态等数据的绑定及展示、查询，方便按各  个站段、各个车间对实际运行情况及耗能情况进行数字化、可视化的掌握，应提供历史趋势数据查询，以 方便用户了解设备的趋势变化情况，实现更加精准的供电能源监测及运维。

4）能耗管理

应能支持各铁路线、各车间或区间、站所的能耗概览情况及用电趋势，支持本区域及下级日、月、 年电能数据的排名及占比，支持多日、月、年用能报表查询及导出。

支持该回路下耗能情况日统计、月统计、年统计、历年统计报表查询及导出； 日、月、年耗能趋势 查询及导出。

应支持能耗预测功能，可根据历史用能数据，预测未来小时、 日、月、年的能耗统计数据；方便能 源调度计划管理。

5）能耗分析

应支持针对各铁路线、各车间或区间、站所、回路实现能耗的统计趋势分析（ 日、月、年、历年） , 支持数据导出；

应支持同比分析（ 日、月、年）、环比分析（ 日、月、年），应能分析本期数据、上期数据、增量 数据及增量趋势，支持数据导出；

应支持任意铁路线、各车间或区间、站所、回路节点不同时间的日月年用能趋势对比分析；

应支持任意铁路线、各车间或区间、站所、回路之间任意时间的日月年用能趋势对比分析；

支持按铁路线、各车间或区间区域、负荷、专业对所选区域进行用能分析，支持同环比分析、负荷 或专业类型的占比分析、用能排名等；

6）平衡分析

应支持铁路线、各车间或区间、站所、回路各级节点的能源流向及占比分析，通过能源图，用户可 全面掌握能源各级流向；

支持拓扑、分级、分项、分专业角度不同时间段的用电平衡分析，支持本日/本月/本年电用量、本  日/本月/本年碳排放统计数据，支持损耗值及占比计算；支持分项、分专业占比统计，通能源平衡分析功 能，辅助排查能耗瓶颈及异常损耗点，针对性制定能源管理策略。

7）峰谷分析

应支持针对各铁路线、各车间或区间、站所、回路等维度， 自定义时间段进行尖峰平谷深用电量及 费用占比查询，支持图形展示、表格展示方式。支持以图表的形式显示尖峰平谷深用量变化趋势。

日平均电价分析

应支持按铁路线、各车间或区间、站所、回路等维度， 自定义时间段进行日平均电价查询，显示计 算逻辑，并可以以图表形式显示日平均电价变化趋势。

平均电价变动分析

可以按按铁路线、各车间或区间、站所、回路等维度，选择日、月、年、 自定义时段维度，查询该  时段内平均电价与峰平谷占比关系，并列出查询对象中各电表明细分时段电量，便于分析影响平均电价的 原因并予以修正。支持同比环比分析。

8）碳排分析

应支持针对各铁路线、各车间或区间、站所、回路实现碳排放及标准煤的统计趋势分析（ 日、月、 年、历年），支持数据导出；

应支持碳足迹分析，支持日、月、年不同时间段的查询；

应支持碳排同比分析（ 日、月、年）、碳排环比分析（ 日、月、年），应能分析本期数据、上期数 据、增量数据及增量趋势，支持数据导出；

9）节能分析

应具备力率分析、负荷分析、需量分析、损耗分析功能，支持按时间查询及导出。

力率分析直接关系着力调电费的产生，针对功率因数分析，应能直接出具分析结论；

10）能耗预警

应支持各节点的电能消耗三级预警、各节点损耗量及损耗占比预警，支持按时间段、等级、统计类 型、事件描述等方式进行筛选查询，帮助车间人员快速发现电能异常位置，查找跑冒滴漏等问题。

11）能耗录入

应支持创建虚拟用电节点，支持对虚拟节点录入能耗；

支持真实节点在通讯异常情况下，进行人工录入能耗，录入数据与采集数据，同样具备统计核算及 分析功能。

12）查询报表

应支持瞬时、集抄、分时、分项、分专业、最大需量、 日月年用能等的报表生成及导出；

14）站所分布

支持GIS离线地图，支持铁路沿线各站所分布，可查看各站所地理位置，可显示不同站所的抄表车间 及人员信息，可查看各个站所类型，如箱变、杆变等类型，支持单类型快速查看。支持站所详情查看，可 跳转查询站所一次图或能耗数据等。须提供上述各项功能的截图证明材料。

3.3.2 前置采集模块

应提供前置机数据处理软件，并将数据转换标准协议格式，传输至主站存储及应用服务器。

应至少支持MODBUS、DL/T645、IEC60870-5-101/102/103/104，CJ188、Q/GDW-1376.1、MQTT、OPC、 BACNET、数据库等协议，支持现场各类表计的标准协议接入，支持特殊协议定制；

支持断点续传、历史召读功能；

支持NTP同步对时；

支持集中调试、模拟网络操作命令，应免三方工具调试；

支持LUA脚本及Python二次开发功能；

应能实时判断接入设备在线离线状态，支持采集、转发通道报文监测，支持报文详细解析，便于异 常问题排查；

支持查看CPU、运行内存、磁盘占用情况；

支持采集、转发、工作站远程维护、重启操作等各项日志，方便追溯异常情况。

3.3.3 数据处理

为确保抄表数据完整性、精确性，要求系统网络异常时，采集器可缓存数据，一旦网络恢复，数据  可断点续传；系统后台软件异常恢复时，可补抄未正常上传的历史表计数据；应支持系统与装置之间的校 时，确保系统数据时间统一，保障抄表计费的精确性。

支持抄表数据有效性判断，针对忽大忽小、电能超量程、小时数据激增等异常数据的清洗、处理， 确保抄表计费数据真实性、有效性、合理性。

支持各个采集器、各个表计通讯状态的查询，支持采集器或电表离线事件通过手机APP、平台弹窗、 邮件、电话、短信等方式推送。

3.3.4 台账管理

应支持表计台账管理，可针对表计台账进行新增、修改、删除等维护操作，包含单位、编号、表号  、PT、CT、系数、倍率、计费类别、表计类型、分项类型、规格、配电室、电源等信息，支持对表计关键 信息进行筛选、查询，需支持导出，支持展示表计信息的列配置。

应支持换表明细，支持新增换表且不影响用能计费，支持生成换表记录，可按区域、单元、表号、 编号、规格、换表时间段、换表人等进行查询换表明细。

应支持换户明细，支持用户更换记录，更换表计更换不影响表计费用核算；

应支持单位管理，支持按区域查询、新增、删除所辖单位信息，支持单位税率管理。

应支持计费单价管理，支持单价新增、修改、删除，支持单价同步到表。

3.3.5 系统建模

通过WEB端在线完成建模工作，应提供项目建模、回路建模、能耗建模、能耗算法设置、能耗告警设 置、碳排因子管理等功能；支持SVG在线编辑工具。

支持铁路线信息管理，支持增删改查；

应提供电表接入模板管理，支持查看及新增数据模型，支持查看及新增对网关和直连设备的设备建 模。

支持能耗分组管理，虚拟节点任意创建，支持能耗算法设置，应支持按比例、常数、加减乘除等运 算。

支持能耗统计算法模型、峰谷分析算法模型、计费算法模型、均摊算法模型、损耗算法模型等，可  实现小时、 日、月、年的电能统计及费用统计，实现按铁路线、车间、区间、站所等维度进行合理化核算 汇总。

系统可以自定义设置尖、峰、平、谷、深谷（时段划分支持自定义），并可以维护每个时段的固定 电价。

支持结算时间可设置。

支持电力碳排因子可设置。

3.3.6 系统设置

应支持对、用户、角色、菜单、部门、行政区划、单位等进行管理，同时支持参数设置、 日志管理 等功能。

系统数据应用权限、数据访问权限根据路局、站段、区间或车间、站所或车站等组织层次开放给操 作人员。用户角色权限、数据权限均可以设定。

系统管理员分多级层次，高级系统管理员可以对下级系统管理员的管理权限进行分配，对其权限分 配的权限进行管理。

3.3.7 通讯子站主要硬件设备

（1）通讯管理机

应支持各类通信协议处理和转换的功能，具有电表全部数据采集、数据上传、校时等通信处理功能 , 并可对可采集设备进行通信配置、设定参数查询、修改、事件记录的读取等功能；

应具备定时上送、变化上送，确保数据变化完整性；

应具备断点续传功能，当通信中断时，进行历史数据缓存，当通信中断恢复时，可将缓存数据进行 续传，确保抄表数据的完整性；

支持数据历史存储，通过主站实现历史召读，确保电力数据完整性、可靠性、有效性；

支持通道多发，应预留与其他多个三方系统对接功能；

为保障抄表数据传输的网络安全性，应支持SSL/TLS加密认证，支持主站接入的双向加密认证证书； 支持 NTP 自动校时、手动校时、远程主站校时，确保抄表数据的时间准确性、计量准确性；

为确保现场抄表可处理虚拟表、套减表等场景，支持虚拟测点创建，应支持计算表达式，具有加、 减、乘、除等算术运算功能；

应对过压、欠压、失压、过流、漏电、超温、过载、三相不平衡等报警事件和恢复事件进行边缘研 判，支持触发上送报警事件及恢复事件，支持死区设置；

应至少支持 MODBUS、DL/T645等采集协议，应支持现场各类表计的标准协议接入，支持特殊协议定 制；

应支持既有主站抄表通讯协议，并能无缝接入既有哈局调度所无线抄表主站。

支持LUA脚本及Python二次开发功能，确保现场抄表能按实际需求进行处理；

应能实时判断采集设备在线离线状态，支持采集、转发通道报文监测，支持报文详细解析，支持设 备采集通道中断报警状态，单个表计离线报警，便于异常问题排查；

支持查看 CPU、运行内存、磁盘占用情况；

应提供通讯管理机软件著作权。

1）硬件指标

采用国产工业级处理器，性能不低于ARM Cortex-A35 792MHz；

系统内存：不低于512MB DDR3；

存储器：不低于16GB eMMC；

以太网：2路/4路/8路独立以太网；

串口：4路/8路/12路隔离RS485；

支持1 路 Mini-PCIe，用于4G通讯，实现无线能源管理；

支持波特率 1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200；

工作电源：AC90-264V或DC127-370V或DC9-36V；；

工作温湿度：-40℃~70℃ , 5%~95%；

存储温湿度：-40℃~85℃ , 5%~95%；

应具备状态显示，各网口、串口具备独立收发指示灯， 电源状态显示；

2） 电磁兼容

| 项目 | 标准 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度试验 | GB/T17626.2-2018 | 4级 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB/T 17626.4-2018 | 4级 |
| 浪涌（冲击）抗扰度试验 | GB/T 17626.5-2019 | 4级 |
| 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8-2006 | 5级 |
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | GB/T 17626.29-2006 | 合格 |
| 0Hz-150kHz共模传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.16-2007 | 4级 |
| 辐射骚扰 | GB/T9254.1-2021 | B级 |

3） 电气性能

| 名称 | 测试依据 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 高温试验 | GB/T 2423.2-2008 | +70℃ |
| 低温试验 | GB/T 2423.1-2008 | -40℃ |
| 振动试验 | GB/T 2423.10-2019 | 10Hz<f<150Hz，恒定振幅0.075mm； 60Hz<f<150Hz，恒定加速度1g； 每轴扫描周期数：10 |

产品应满足以上电磁兼容性能和电气性能，应提供相应的检验报告证明材料，检验报告应具备CMA和 CNAS标识。

（2）能效数据集中器技术性能要求

能效数据集中器必须采用高性能32位CPU嵌入式硬件平台、专业级实时LINUX嵌入式操作系统，具有  强大的功能扩展和系统升级的空间。支持4G、以太网等上行通信方式及窄带载波、宽带载波、微功率无线 、双模、RS-485等下行通信方式。具备电能量计量、需量统计、电能质量测量、谐波分析、大容量数据存

储、多种通讯方式数据远程、事件记录和上报、载波能源管理等多种功能，具有功能强大、运行稳定、可 靠性高、存储容量大、开放性好、性价比高等特点，技术标准符合Q/GDW 1374.2-2013《电力用户用电信  息采集系统技术规范 第2部分：能源管理终端技术规范》。

技术性能指标要求如下：

准确度等级：有功 0.5S级；无功 2级。

参比电压：3x220V/380V (三相四线)。

额定电流：1(10)A 20(80)A 以终端实物为准。

额定频率：50Hz。

正常工作电压：0.9Un~1.1Un。

极限工作电压：0.7Un~1.3Un。

整机运行功耗：视在功耗≤10VA。

电流输入回路功耗(单相)：单相≤2W和5VA。

电压输入回路功耗(单相)： ≤0.4VA。

时钟参数： ≤0.5 s/d(0℃~+40℃时：士2ppm；-40℃~+85℃时：士3.5ppm)。

时钟电池寿命：10年。

时钟电池连续工作时间： ≥5年。

停电后数据保存时间： ≥10年。

正常工作温度：-25℃~55℃。

极限工作温度：-40℃~80℃。

存储和工作湿度： ≤95%。

主站规约：《Q/GDW1376.1-2013电力用户用电信息采集系统通信协议 第1部分：主站与采集终端通 信协议》或DL/T 634.5104规约。

电表规约：DL/T 645-2007和DL/T 645-1997。

面板显示：160*160点阵单色 LCD，二极管背光。

键盘：7个按键:上移、下移、左移、右移、取消、确认、编程。

数据传输：可选配 4G、载波等方式。

本地传输接口：2路RS485、1路红外、1路以太网。

（3）采集器技术性能要求

载波采集器必须符合Q／GDW 1375.3-2013、Q／GDW 1374.2-2013等《电力用户用电信息采集系统》 系列标准，应用现代数字通信技术、计算机软硬件技术、低压电力线载波技术等进行电能量采集。

技术性能指标要求如下：

数据采集： 电能表数据采集，提供RS485抄表接口，一个载波采集器接入能力不少于8路RS485电表；

数据传输：与集中器通信，实现对集中器下发指令的透明转发，并将485电表的响应回传；

参数设置和查询：通过红外维护接口可以设置和查询485电表的表地址、通信速率、通信协议等；

本地状态指示：具有电源、工作状态、通信状态等指示；

本地维护接口：支持手持设备通过红外通信口等本地维护接口设置参数；

采集器维护：接收到主站下发的初始化命令后，分别对硬件、参数区、数据区进行初始化，参数区 置为缺省值，数据区清零；

通信协议：DL/T 645—2007、modbus RTU和DL/T 645-1997；

（4）工业网络交换机技术性能要求

技术性能指标要求如下：

提供一光一电或一光4电以太网交换机；

支持百兆电口10/100M自适应，全/半双工，MDI/MDIX自适应模式；

支持指示灯状态显示；

即插即用，方便快捷，支持电源状态继电器告警输出；

采用高强度封闭铝制外壳，IP40防护等级，无风机外壳扇热， 持久耐用，稳定可靠；

采用工业级电源设计，多种电源方案可选；

工作电源：AC85V~264V或DC110V~370V，要求电源一体式设计；

工作温度：-40℃~85℃ , 满足恶劣工业环境应用要求；

存储温度：-40℃~+85℃;

湿度：5%~95%（无凝露）；

安装方式：标准DIN卡轨式；

机壳防护：IP40；

4 试验

4.1工厂验收试验

工厂验收试验应按照买方确认的试验大纲进行，包括功能试验和稳定性试验。单个设备试验可由卖 方自行完成，并向买方提交试验报告。

功能试验

该试验主要是对本规范书中所描述的设备的功能和技术要求的测试，检查是否满足所规定的要求。 试验内容主要包括设备的启动、重新启动、初始化、故障排除等。

稳定性试验

在设备全负载全功能情况下，在本招标文件描述的运行环境条件下，进行72小时的连续运行。

在工厂验收试验期间，卖方应提供所需的检验、测量、试验和记录的设备。

4.2现场试验

现场试验包括（不限于） 以下试验内容：

1）单所调试

单所调试指单个所能源管理系统的功能及接口调试。包括系统内部及与相关设备接口的调试。

2）联合调试

联合调试指对能源管理系统主站与通讯子站接口及功能调试；本系统和其他系统的联合调试。

4.3安装检验

1）投标人有责任对所有合同设备的安装质量进行检验， 以确保设备及配套件的安装符合有关的规范 及投标人提供的安装手册和安装图的要求。

2）投标人应提供设备及配套件安装手册和安装图， 内容包括：

设备安装以及基础图。

设备的接线图。

设备的接管及配件连接图。

3）招标人或集成服务商在设备安装前二周，将安装计划通知投标人。

4）投标人在安装检验工作完成后，提交一式二份签字确认的检验报告给招标人及集成服务商。

4.4现场测试、调试

投标人应按照招标人的要求完成每台合同设备的现场测试和调试，并参与由招标人或集成服务商主 持的系统联调。投标人将派出足够合格的技术人员到现场，实施单机运行调试和系统联合运行调试。

现场测试和调试完成后，买卖双方及集成服务商将在测试报告上签字认可。如在测试过程中，发现  任何测试和调试结果不符合用户需求书中的技术要求，投标人应在二周内免费维修或更换合同设备相应不 合格部分，以确保合同设备的性能达到要求。

现场的测试和调试过程中，招标人及集成服务商对设备的技术性能或质量如有任何疑问，招标人有  权选择双方认可的第三方，授权其按照本用户需求书要求的相关技术条款及标准测试设备的性能和质量， 测试结果由买卖双方及集成服务商认可。如测试结果不符合用户需求书相关的技术要求，投标人有责任更 换设备并承担由此引起的一切费用。

（二）投标人应提供的技术资料

1. 生产和检验招标物资所执行的技术标准号。

2．投标物资的质量符合招标文件规定的技术标准及其引用标准的检测对比证明：质量检测证明文件满足 招标公告投标人资格质量保证能力相关要求。

3. 生产和检验招标物资的主要设备状况详细描述表（包括设备名称和品种型号、机械状况、年产能力、 剩余产能等）。

# 第七章  投标文件格式

中铁四局集团电气化工程有限公司龙烟市域铁 路LYSG-2标四电项目RTU及能管系统采购

（物资品种）        包件

招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目 录

## 1.授权委托书

2.投标保证金缴纳凭证（扫描件）

3.资格审查资料

3.1 投标人基本情况表

3.2 生产组织、供应能力证明

3.3 近年财务状况表

3.4 质量保证能力证明

3.5 近年新签合同同类投标物资供货业绩表

3.6 近年发生的诉讼及仲裁情况

3.7 其他资质文件

4.投标报价资料

4.1 投标物资报价表

4.2 物资描述表

4.3 投标物资报价单价成本分析

5.组织供应、运输、售后服务方案

6.投标人提供的其他资料

## 1．授权委托书

授权委托书

本授权书声明： 注册于      省      市      县工商管理局的    （单位名称）在下面签字的 （法 定代表人姓名） 授权         （单位、部门名称、职务） 在下面签字的    （姓名） 为本 公司的合法 代理人，就      （招标编号） 招标文件的第    包件投标及合同的签订、履行直至 完成，并以本公司 名义处理一切与之有关的事务，代理人无转委托权限 。本授权书于      年

月      日签字生效。

法定代表人签字：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章） ：

单位地址：

附：法定代表人身份证扫描件（含正、反两面）

被授权代理人身份证扫描件（含正、反两面）

## 日期：        年       月      日

## 2. 投标保证金缴纳凭证（扫描件）

（1）采用银行转账，须附银行回执。

（2）采用投标保函，须附投标保函原件的彩色扫描件。投标保函有效期应从投标截止之日 起计 算，不少于本次投标有效期。如果投标保函由多页组成须加盖金融机构骑缝章。

（3）被评为 2024 年度中铁四局集团优质供应商，提供申请（含证明资料）可免交本次投 标保证金。（如有）

投标保函

（以下格式仅供参考，可由金融机构自行提供模板，但不得增加招标人的义务、责任或减

少招标人的权益）

（招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称 “ 投标人 ” ）于    年       月       日参加 （建 设项 目名称）           （招标编号）            （物资名称）    （包件号） 的投标， （担 保人名称， 以下简称“我方 ” ）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤 销投标文 件、 中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件 、不按照招标文 件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证 金的其他情形 ，我方愿意承担保证 责任 。 在 收到你方书面通知后 ， 我方在7 日 内 向你方 无条件支付人民币（大 写）               。

本保函在投标有效期内保持有效，有效期至投标有效期结束为止。要求我方承担保证责任的通 知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                                 （盖金融机构公章） 法定代表人（单位负责人） 或委托代理人：        （签字）

地    址 ：

邮政编码：

## 电    话 ：

年    月     日

## 3．资格审查资料

### 3.1 投标人基本情况表

（1）投标企业简介（文字说明）；

（2）并附投标人合法、有效的企业法人营业执照副本复印件。

### 3.2 生产组织、供应能力证明（须含投标人资格条件中规定的相关设备）

| 序 号 | 设备、仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 机械状况 | 生产产品或附件 | 投标物资最大年生产能力 （额定产能） | 已签合同年供 应数量 | 剩余年生 产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要生产设备 、生产线 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验设备、仪器 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上设备须提供相关证明材料（包含而不限于带有设备铭牌的设备照片等）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：   年    月    日

### 3.3 近年财务状况表

（1）应附投标人的财务会计报表，具体要求见投标人须知前附表。

（2）提供税务机关出具的最近 6 个月的《税收完税证明》。

3.4 质量保证能力证明

应附：

（1）产品质量检测报告；

（2）投标人应完全响应技术规格书中所有条款。

（3）投标人能提供的行业内其它证书。

3.5 近年新签合同同类投标物资供货业绩表（须含投标人资格条件中规定的业绩）

| 序号 | 签订年份 | 项目名称 | 物资品名 | 采购人名称 | 合同总金额 | 交货起始日期 | 合同执行状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.合同执行状态应准确填写“执行中 ”、 “ 已完成 ”、“ 已终止 ”等状态。

2．应附相应的合同协议书及发票扫描件，具体份数、年份要求见投标人须知前附表。

### 3.6 近年发生的诉讼及仲裁情况

应附：

（1）投标人未被国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）列入 “严 重违法失信企业名单、经营异常名录 ”（提供企业信用信息查询结果截图）。

（2）投标人未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入“失信被执行人 ” （提 供中国执行信息公开网查询结果截图）。

（3） 投标人未被信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 列入“行政处罚 ”“严 重失 信 ”“经营异常 ”（提供信用中国查询结果截图）。

3.7 其他资质文件

招标文件中要求提供，但在上述资格审查资料中未提供的资料。

## 4．投标报价资料

### 4.1 投标物资报价表

投标物资报价表（含税）

招标人名称： 中铁四局集团电气化工程有限公司    招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041     包件号：DL-01           投标货币单位:人民币元

| 序号 | 物资品名 | 规格型号 | 生产厂 /品牌 | 计量 单位 | 数量 | 出厂单价 | 综合费用 单价 | 到站单价 | 到站合价 | 报价所 含税率 | 发站 | 交货地点 | 运距 (Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1 ×4 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标物资报价已充分考虑招标文件所要求相关内容，包括但不限于报价条款、付款方式等。

交货期： 自订单下达后       天送至指定地点。

投标到站总价（人民币大写） ：  亿    仟    佰     拾     万     仟     佰     拾    元 投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

4.2 物资描述表

物资描述表

招标人名称： 中铁四局集团电气化工程有限公司              招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041          包件号： DL-01

| 序号 | 物资品名 | 规格型号 | 生产厂/ 品牌 | 计量 单位 | 数量 | 技术标准及 要求 | 交货状态及条件 |  | 交货地点 | 收货人 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 交货状态 | 交货条件 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： （加盖公章）：

### 法定代表人或被授权代理人签字：

日期：   年   月     日

4.3 投标物资报价单价成本分析

投标物资报价单价成本分析表

招标人名称： 中铁四局集团电气化工程有限公司           招标编号：ZTSJWZ-DQH-2025-041           包件号：DL-01

计价货币单位:人民币元

| 序 号 | 物资品名 | 材料费 | 人工费 | 机械加工 费 | 管理费及 其它 | 利税 | 运费 | 杂费 | 到站单价 | 运距公 里数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧=①+②+…+⑦ |  |  |

备注：1. 投标人按投标物资品种填写成本分析表，不同品名物资按行进行分析。

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：           年          月

## 5.组织供应、运输、售后服务方案

（1）根据项目标段施工特点以及包件交货地点所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等  情况，编制具体可行的由货源地至交货地的保证组织、计划、供应、运输、售后服务方案、应急预 案和配套措施；

（2）方案应明确供应生产厂家的地址和品牌名称，包括资源组织、资金运用、人员安排、设 备配备、服务体系、机构设立、伴随服务或后续服务承诺等较为详细的内容。

（3）我方保证已充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，在供应过程中采用合适有  效的运输和货物交付方式，保证工程所需物资按时、按量、保质供应。如果我方的投标被接受，我 方承诺并保证在供应过程中始终提供此投标文件中厂家物资，未经贵方同意，不予擅自更换厂家或 提供贴牌产品。并将严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标 文件中提出的各项承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：           年          月          日

## 6.投标人提供的其他资料

（1）我方同意投标文件在投标人须知规定的递标截止日期起90天内有效，对我方具有约束力，并可 随时接受中标 。我方保证提供的物资完全满足招标文件中技术规格书所列的各项要求 ，投标文件的所 有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的 ，一旦发现上述资料和信息的失实和 错误，贵方将有权宣布我方投标作废。

在正式合同准备签订或执行之前，招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同组 成。我方理解招标人不一定接受最低价或收到的任何投标文件。

（2）招标文件未要求，投标人认为可以提供的其他资料。

（3）质量承诺书

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：         年         月           日

质量承诺书

致：            （招标人）

我单位             (投标人名称），现针对物资的质量郑重承诺如下：

（一）我方所提供的物资严格符合招标文件技术规格书及中华人民共和国现行最新标准要求。若 技术规格书未明确标准，则执行国家相关机构发布的最新强制性标准。

（二）我方所有物资均采用符合国家规定的合格原材料，通过先进工艺制造，确保物资质量合 格，性能及技术指标完全满足合同约定。

（三）我方物资出厂前，已严格按照合同要求进行全项目质量检验，并随货提供完整检验证书及 合格证明文件。如你方或其代表提出在制造地或交货地参与检验，我方将无条件配合并提供必要检测 条件。

（四）我方物资到达交货地点后，我方将积极配合你方施工及监理单位进行现场验收。若发现包  装破损、数量短缺或外观损伤等问题，我方承诺在接到通知后 24 小时内响应，并免费更换或修复至符 合标准。

（五）若因物资质量问题导致你方施工单位遭受的所有经济损失（包括但不限于工程延误、工程 返工、第三方索赔、质量事故损失等），我方承担全部赔偿责任。

（六）如物资经你方或第三方检测机构检验不合格，我方无条件退换货，并承担复检及由此产生 的仓储、运输等额外费用。

（七）我方保证所供物资不侵犯第三方知识产权。如因物资侵权引发纠纷，我方负责处理并承担 一切法律及经济责任。

（八）我方接受你方或你方委托的第三方对生产过程的监督抽查，如抽检不合格，我方承担全部 抽检费用及整改责任。

我方如违反以上承诺，你方有权单方面解除合同，没收履约保证金，并根据情节严重程度承担相 应责任， 自愿承担因我方违反上述承诺可能导致你方支出的诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等所有 维权费用。本承诺书为合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：           年        月         日