包件4 电力远动监控终端（RTU）技术规格书

1.环境条件

1.1正常工作条件

环境温度：-40℃~+70℃

相对湿度：5％～95%

大气压力：86kPa～106kPa

海拔高度：≤1000m

应答：满足以上全部要求。

1.2正常试验条件

环境温度：15℃~35℃;

相对湿度：45％～75%;

大气压力：86kPa～106kPa。

应答：满足以上全部要求。

1.3贮存、运输极限环境温度

贮存、运输极限环境温度：-40℃~+70℃。

应答：满足以上全部要求。

1.4安装场所

户内

应答：满足以上全部要求。

2.采用标准

投标人提供的产品应符合且不限于以下标准：

GB/T13729《远动终端通用技术条件》

DL/T630《交流采样远动终端技术条件》

DL/T721《配电网自动化系统远方终端》

DL/T743《电能量远方终端》

DL/T634.5101《远动设备及系统第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准》

DL/T634.5104《远动设备及系统第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问》

GB/T15153.1《远动设备及系统第2部分：工作条件第1篇：电源和电磁兼容性》GB/T17626《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T2423.1《电工电子产品环境试验》

GB/T13730《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

TB10117《铁路供电调度系统设计规范》

TB10008《铁路电力设计规范》

TJ/GD015-2015《铁路电力远动终端设备(RTU)暂行技术条件》（铁总运90号文）Q/CR9522-2018《高速铁路电力细部设计和工艺质量标准》

Q/CR929-2022《铁路电力远动终端设备》

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性除本规范书中规定的特别标准外，都应遵照使用的最新版IEC标准和中国国家标准（GB）及铁道行业标准（TB）以及国际单位制（SI）。

应答：满足以上全部要求。

3.主要技术条件

3.1概述

铁路电力监控终端是铁路电力网监视和控制系统中安装在变电所、箱式变电站等的一种远动装置，它负责采集所在区域电力运行的状态和测量数据，并向调度中心传送信息；执行调度中心发往该电力监控终端的控制和调度命令。

※各远动监控终端RTU均纳入青岛供电段既有电力远动调度中心。

应答：满足以上全部要求。我方提供铁路电力监控终端是铁路电力网监视和控制系统中安装在变电所、箱式变电站等的一种远动装置，装置负责采集所在区域电力运行的状态和测量数据，并向调度中心传送信息；执行调度中心发往该电力监控终端的控制和调度命令。

3.2技术指标

3.2.1电源

装置支持双电源冗余配置

电源模板支持交流、直流输入电源AC220V,DC220V。

电源输入欠压告警、过流、过压及EMC保护

输出短路保护及过载保护，故障消失后自动恢复

标配容量下装置功耗<50W

应答：满足以上全部要求。

我方所提供装置电源模板支持交流、直流输入电源AC220V,DC220V。

我方所提供装置电源输入欠压告警、过流、过压及EMC保护

我方所提供装置输出短路保护及过载保护，故障消失后自动恢复

我方所提供装置标配容量下装置功耗<50W

3.2.2通信接口：

以太网：不少于2个10M/100M以太网接口，光/电可选配，既可配置为点对点的接口，也可配置为环形以太网接口。

RS-232：不少于2个

CAN或RS-485：不少于2个

远动终端设备具备2个独立的网络口，2个独立的电口（光、电可选）。满足由2个不同物理路径引入的一主一备冗余运行要求。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置通信接口满足：

以太网：2个10M/100M以太网接口，光/电可选配，既可配置为点对点的接口，也可配置为环形以太网接口。

RS-232：2个

CAN：2个

RS-485：2个

远动终端设备具备2个独立的网络口，2个独立的电口（光、电可选）。满足由2个不同物理路径引入的一主一备冗余运行要求。

3.2.3通信规约

装置支持IEC60870-5-104：远动通信协议

装置支持IEC60870-5-101：远动通信协议

装置支持IEC60870-5-103：现场通信协议

装置支持MODBUS-RTU现场通信协议

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置通信规约满足：

装置支持IEC60870-5-104：远动通信协议

装置支持IEC60870-5-101：远动通信协议

装置支持IEC60870-5-103：现场通信协议

装置支持MODBUS-RTU现场通信协议

3.2.4装置标准配置容量

电力箱变集中式监控装置容量不少于：遥信：96路，遥控：48路，遥测：64路。

装置容量需满足现场监控容量的要求。

应答：满足以上全部要求。我方提供电力箱变集中式监控装置容量不少于：遥信：96路，遥控：48路，遥测：64路。我方装置容量满足现场监控容量的要求。

3.2.5遥信指标

遥信滤波：硬件可滤除1ms以下的抖动，软件可整定滤除10～100ms之间的抖动

低功耗：每路遥信电流不大于3mA

SOE分辨率：<=2ms

光电隔离：遥信隔离电压为2500V

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置遥信指标满足：

遥信滤波：硬件可滤除1ms以下的抖动，软件可整定滤除10～100ms之间的抖动

低功耗：每路遥信电流不大于3mA

SOE分辨率：<=2ms

光电隔离：遥信隔离电压为2500V

3.2.6遥控指标

工作方式：脉冲开关量输出方式，脉冲宽度可整定

输出节点容量：8A/240VAC或5A/30VDC

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置遥控指标满足：

工作方式：脉冲开关量输出方式，脉冲宽度可整定

输出节点容量：8A/240VAC或5A/30VDC

3.2.7遥测指标

输入方式：互感器隔离方式，2500V隔离电压

输入电流额定值：交流1A、5A

每路电流回路功耗<1VA

输入电压额定值：交流100V/220V

每路电压回路功耗<0.5VA

输入量频率范围：45～55Hz

精度：0.5%级

允许连续过量输入：电压标称使用范围上限的150％，电流标称使用范围上限的200%

故障录波的每路测量通道的周波数不小于20周波（故障前10周波，故障后10周波），每周波不低于32点。

故障录波同时录下电压回路(A、B、C三相)和电流回路(A、B、C三相)的波形数据。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置遥测指标满足：

输入方式：互感器隔离方式，2500V隔离电压

输入电流额定值：交流1A、5A

每路电流回路功耗<1VA

输入电压额定值：交流100V/220V

每路电压回路功耗<0.5VA

输入量频率范围：45～55Hz

精度：0.5%级

允许连续过量输入：电压标称使用范围上限的150％，电流标称使用范围上限的200%

故障录波的每路测量通道的周波数20周波（故障前10周波，故障后10周波），每周波不低于32点。

故障录波可同时录下电压回路(A、B、C三相)和电流回路(A、B、C三相)的波形数据。

3.2.8绝缘性能

绝缘电阻

装置的绝缘电阻满足GB/T13729第3.6.1所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行绝缘电阻测试。

介质强度

装置的介质强度满足GB/T13729第3.6.2所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行介质强度测试。

冲击电压

装置的冲击电压满足GB/T13729第3.6.3所规定的在正常试验大气条件下设备的电源输人回路、交流信号输人回路、信号输出触点等各回路对地、以及回路之间，应能承受1.2/50µS的标准雷电波的短时冲击电压试验。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置绝缘性能满足：

绝缘电阻

装置的绝缘电阻满足GB/T13729第3.6.1所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行绝缘电阻测试。

介质强度

装置的介质强度满足GB/T13729第3.6.2所规定的各带电回路对地和各带电回路之间进行介质强度测试。

冲击电压

装置的冲击电压满足GB/T13729第3.6.3所规定的在正常试验大气条件下设备的电源输人回路、交流信号输人回路、信号输出触点等各回路对地、以及回路之间，应能承受1.2/50µS的标准雷电波的短时冲击电压试验。

3.2.9电磁兼容

抗高频干扰4级

依据GB/T13729第3.7.1和和GB/T15153.1所规定的检验标准，信号、控制和电源回路干扰性能达到4级。

抗电快速瞬变脉冲群干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.2和GB/T17626.4所规定的检验标准，信号与电源端口抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。

抗静电放电干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.4和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。

抗工频磁场干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.5和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗工频磁场干扰性能达到4级。

抗辐射电磁场干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T17626.3所规定的检验标准，装置抗脉冲磁场干扰性能达到4级。

抗浪涌干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗浪涌干扰性能达到4级。

抗电源电压突降和中断干扰影响1级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电源电压突降和中断干扰性能达到1级。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置电磁兼容满足：

抗高频干扰4级

依据GB/T13729第3.7.1和和GB/T15153.1所规定的检验标准，信号、控制和电源回路干扰性能达到4级。

抗电快速瞬变脉冲群干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.2和GB/T17626.4所规定的检验标准，信号与电源端口抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。

抗静电放电干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.4和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。

抗工频磁场干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.5和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗工频磁场干扰性能达到4级。

抗辐射电磁场干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T17626.3所规定的检验标准，装置抗脉冲磁场干扰性能达到4级。

抗浪涌干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗浪涌干扰性能达到4级。

抗电源电压突降和中断干扰影响1级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电源电压突降和中断干扰性能达到1级。

3.2.10机械性能

本装置的机械影响因素中场所类型和运输条件适用于GB/T15153.2中规定的Bm级。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置机械性能满足：

抗高频干扰4级

依据GB/T13729第3.7.1和和GB/T15153.1所规定的检验标准，信号、控制和电源回路干扰性能达到4级。

抗电快速瞬变脉冲群干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.2和GB/T17626.4所规定的检验标准，信号与电源端口抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。

抗静电放电干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.4和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电快速瞬变脉冲群干扰性能达到4级。

抗工频磁场干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.5和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗工频磁场干扰性能达到4级。

抗辐射电磁场干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T17626.3所规定的检验标准，装置抗脉冲磁场干扰性能达到4级。

抗浪涌干扰影响4级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗浪涌干扰性能达到4级。

抗电源电压突降和中断干扰影响1级

依据GB/T13729第3.7.6和GB/T15153.1所规定的检验标准，装置抗电源电压突降和中断干扰性能达到1级。

3.2.11结构、外观及机械性能

装置采用上架安装结构方式，采用以功能模块为单元的结构，可分散安装，也可集中组屏。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置装置支持采用上架安装结构方式，以功能模块为单元的结构，支持分散安装，也可集中组屏。

4.主要功能

4.1遥信功能

采用光电隔离、数据死区判断去除遥信抖动

单点、双点遥信可整定

遥信采集分辨率可整定

支持遥信SOE、COS功能

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置遥信功能满足：

采用光电隔离、数据死区判断去除遥信抖动

单点、双点遥信可整定

遥信采集分辨率可整定

支持遥信SOE、COS功能

4.2遥控功能

接收、返校并执行遥控命令

输出保持时间可整定

每路遥控对象均可整定为单步复归对象

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置遥控功能满足：

接收、返校并执行遥控命令

输出保持时间可整定

每路遥控对象均可整定为单步复归对象

4.3遥测功能

遥测阀值设定要求：电压最小阀值0.5V、电流0.3V

遥测阀值可整定

遥测过流故障、过流II段、过流I段、过压II段、过压I段、欠压、失压告警

遥测告警定值及时限可整定

遥测越阀值处理、上送

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置遥测功能满足：

遥测阀值设定要求：电压最小阀值0.5V、电流0.3V

遥测阀值可整定

遥测过流故障、过流II段、过流I段、过压II段、过压I段、欠压、失压告警

遥测告警定值及时限可整定

遥测越阀值处理、上送

4.4电度表量采集功能

支持脉冲电度表、智能电度表等各类电度表计的电度采集

支持积分电度，支持网络仪表设备信息收集及上送主站的功能。

应答：满足以上全部要求。

我方所提供装置支持脉冲电度表、智能电度表等各类电度表计的电度采集；

我方所提供装置支持积分电度，支持网络仪表设备信息收集及上送主站的功能。

4.5相位和相序异常报警功能

应具备对三相回路的相序和相位进行异常报警判断的功能，并将报警事件报告突发上传至通信管理单元

应具备对相序和相位异常报警进行记录的功能。

相序和相位异常报警的角度值、时限和压板值应能修改。

应答：满足以上全部要求。

我方所提供装置具备对三相回路的相序和相位进行异常报警判断的功能，并将报警事件报告突发上传至通信管理单元

我方所提供装置具备对相序和相位异常报警进行记录的功能。

我方所提供装置相序和相位异常报警的角度值、时限和压板值支持修改。

4.6缺相和失压故障报警功能

应具备对电压进行缺相和失压故障判断报警的功能，并将故障报告突发上传至通信管理单元。

应具备对缺相和失压故障进行记录的功能。

缺相和失压的值、时限和压板值应能修改。

应答：满足以上全部要求。

我方所提供装置具备对电压进行缺相和失压故障判断报警的功能，并将故障报告突发上传至通信管理单元。

我方所提供装置具备对缺相和失压故障进行记录的功能。

我方所提供装置支持缺相和失压的值、时限和压板值修改。

4.7故障判断功能

实现对各种运行方式下三相短路、两相短路、两相接地、单相接地等故障类型的基本判别各种故障判断参数可整定

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置支持实现对各种运行方式下三相短路、两相短路、两相接地、单相接地等故障类型的基本判别各种故障判断参数整定。

※4.8故障录波功能

装置能够支持生成ComtradeBin格式故障录波，并能提取。

关联线路可以同时启动故障录波，故障录波的每路测量通道的周波数不小于20周波，每周波不低于32点。

※要求投标人所提供的型式试验检验报告具备满足“4.8故障录波功能”所述所有功能及要求检验合格项。

应答：满足以上全部要求。

我方所提供装置装置能够支持生成ComtradeBin格式故障录波，能够提取。关联线路可以同时启动故障录波，故障录波的每路测量通道的周波数不小于20周波，每周波不低于32点。

4.9远程整定功能

可实现远程整定的装置参数不少于：

遥信采样去抖动

遥控输出保持时间

遥测变化阀值

遥测告警值及时限

故障判断参数

故障录波条件

电度基数

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置可实现远程整定的装置参数不少于：

遥信采样去抖动

遥控输出保持时间

遥测变化阀值

遥测告警值及时限

故障判断参数

故障录波条件

电度基数

4.10数据记录功能

遥信变位记录

遥控操作记录

遥测越限记录

故障判断记录

通信异常记录

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置数据记录功能满足：

遥信变位记录

遥控操作记录

遥测越限记录

故障判断记录

通信异常记录

4.11自诊断功能

上电各通讯功能自检

上电整定值自检

上电时钟自检

上电内存自检

系统数据库有效性检查

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置自诊断功能满足：

上电各通讯功能自检

上电整定值自检

上电时钟自检

上电内存自检

系统数据库有效性检查

4.12趋势曲线

应具备电压、电流趋势曲线查询功能，遥测量采集时间小于等于20ms。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置具备电压、电流趋势曲线查询功能，遥测量采集时间小于等于20ms。

4.13维护调试功能

可进行远方和当地维护，可通过远方或当地查看各类运行数据，各种记录和系统配置。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置可进行远方和当地维护，可通过远方或当地查看各类运行数据，各种记录和系统配置。

4.14时钟同步功能

所有时钟同步功能配置BDS模块，提供高精度的时钟源。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置所有时钟同步功能配置BDS模块，提供高精度的时钟源。

4.15自启动功能

各模板均配置看门狗，具备上电或其它异常情况下的自启动功能。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置各模板均配置看门狗，具备上电或其它异常情况下的自启动功能。

4.16支持与多主站通信

装置支持同时与3个主站通讯的功能。

应答：满足以上全部要求。我方所提供装置装置支持同时与3个主站通讯的功能。

※5.远动接入

各远动监控终端均纳入青岛供电段既有电力远动调度中心。

远动监控终端厂家负责协调设备远动纳入既有电力远动调度中心工作，由此产生的既有调度中心厂家调度中心软件扩容升级，远动接入等所有费用含在此次招标范围之内。

为确保工程的顺利实施，投标方需在投标书中提供远动调度厂家接入授权书原件。

应答：满足以上全部要求。我方负责协调设备远动纳入既有电力远动调度中心工作，由此产生的既有调度中心厂家调度中心软件扩容升级，远动接入等所有费用已包含在此次投标价格内。远动调度厂家接入授权书原件详见报价文件第7.8.2章节。

※6.接口

卖方负责将设备运至现场，完成设备安装固定及项目整体调试工作，供货RTU须满足现场改造需求。

本项目为交钥匙工程，卖方严格按照买方要求，完成投标设备的生产、图纸设计、施工（安装接线）、本地调试、调动远动调试和验收等工作，所有改造工作需要在计划点内完成。

卖方在改造过程中做好紧急情况处理预案，确保工程的顺利实施。既有设备的更换必须在计划点内完成，为确保计划点内停电计划顺利完整，并按时恢复供电。

其他接口事宜在设计联络时确定。

应答：满足以上全部要求。我方负责将设备运至现场，完成设备安装固定及项目整体调试工作，我方供货RTU满足现场改造需求。

本项目为交钥匙工程，我方将严格按照买方要求，完成投标设备的生产、图纸设计、施工（安装接线）、本地调试、调动远动调试和验收等工作，所有改造工作保证在计划点内完成。

我方将在改造过程中做好紧急情况处理预案，确保工程的顺利实施。我方保证既有设备的更换在计划点内完成，确保计划点内停电计划顺利完整，并按时恢复供电。